## 实时量
序号 | 对象名称 | 详细说明 | 数据长度/字节 | 改动后的
0 | 合闸事件总次数 |  | 4 | Soe_cnt
1 | 拉闸事件总次数 |  | 4 | Sce_cnt
2 | 火线端子温度 | 采用浮点数上送，精确到小数点后4位 | 4 | Tmp
3 | 直流1电源电压 |  | 4 | Vdc1
4 | 直流2电源电压 |  | 4 | Vdc2
5 | 相电压(ADC) |  | 4 | PhV_adc
6 | 相保护电流(ADC) |  | 4 | PhA_adc
7 | 零线电流/相测量电流(ADC) |  | 4 | A_neut_adc | 注：凡是 xx/xx 对象名称结构的，用以区分1P和2P微断的对应关键字的命名差异， 2P微断中关键字名称/1P设备中关键字名称
8 | 相电压(计量)/相电压(ADC) |  | 4 | PhV_mes
9 | 相测量电流(计量)/相测量电流(ADC) |  | 4 | PhA_mes
10 | 零线电流(计量)/相保护电流(ADC) |  | 4 | A_neut_mes
11 | 电网频率 |  | 4 | Hz
12 | 总有功功率 |  | 4 | TotW
13 | 总无功功率 |  | 4 | TotVAr
14 | 总视在功率 |  | 4 | TotVA
15 | 总功率因数 |  | 4 | TotPF
16 | 正向有功总电能 |  | 4 | SupWh
17 | 正向有功尖电能 |  | 4 | SupWh1
18 | 正向有功峰电能 |  | 4 | SupWh2
19 | 正向有功平电能 |  | 4 | SupWh3
20 | 正向有功谷电能 |  | 4 | SupWh4
21 | 反向有功总电能 |  | 4 | RtlWh
22 | 反向有功尖电能 |  | 4 | RtlWh1
23 | 反向有功峰电能 |  | 4 | RtlWh2
24 | 反向有功平电能 |  | 4 | RtlWh3
25 | 反向有功谷电能 |  | 4 | RtlWh4
26 | 组合有功总电量 |  | 4 | Wh
27 | 组合有功尖电量 |  | 4 | Wh1
28 | 组合有功峰电量 |  | 4 | Wh2
29 | 组合有功平电量 |  | 4 | Wh3
30 | 组合有功谷电量 |  | 4 | Wh4
31 | 本月组合有功总电量 |  | 4 | Wh_c
32 | 本月组合有功尖电量 |  | 4 | Wh1_c
33 | 本月组合有功峰电量 |  | 4 | Wh2_c
34 | 本月组合有功平电量 |  | 4 | Wh3_c
35 | 本月组合有功谷电量 |  | 4 | Wh4_c
36 | 上1月组合有功总电量 |  | 4 | Wh_l
37 | 上1月组合有功尖电量 |  | 4 | Wh1_l
38 | 上1月组合有功峰电量 |  | 4 | Wh2_l
39 | 上1月组合有功平电量 |  | 4 | Wh3_l
40 | 上1月组合有功谷电量 |  | 4 | Wh4_l
164

## 数字量
数字量编号及定义
最终更新
点号 | 名称 | 备注
0 | 微断合位 | 硬数字量，微断合位信号 | Sw_close
1 | 微断分位 | 硬数字量，微断分位信号 | Sw_open
2 | 齿轮自动 | 硬数字量，采集齿轮的自动状态信号 | Gear_auto
3 | 齿轮闭锁 | 硬数字量，采集齿轮的合闸闭锁状态信号 | Gear_lock
4 | 地址设置使能 | 硬数字量，通讯地址设置使能信号 | Set_addr_en
5 | 控制按键 | 硬数字量，控制按键状态信号 | Ctrl_key
6 | 自动/检修 | 硬数字量，检修状态信号 | Local
7 | 漏电自检按键 | 硬数字量，漏电自检按键状态信号 | Leak_test_key
8 | 微断异常告警 | 软数字量，第二类置位/清零方式 | Abnormal
9 | 参数修改告警 | 软数字量，第一类置位/清零方式 | Para_mod
10 | 微断清零告警 |  | Clear
11 | 设备重启告警 |  | Reboot
12 | 漏电自检告警 |  | Leak_test
13 | 故障录波告警 |  | Wave_rcd
14 | 停电告警 | 软数字量，第二类置位/清零方式 | PwrOff
15 | 上电告警 |  | PwrOn
16 | 欠压告警 | 软数字量，第二类置位/清零方式 | Alm_uv
17 | 欠压动作 | 软数字量，第三类置位/清零方式 | Act_uv
18 | 过压告警 | 软数字量，第二类置位/清零方式 | Alm_ov
19 | 过压动作 | 软数字量，第三类置位/清零方式 | Act_ov
20 | 功率过载告警 | 软数字量，第二类置位/清零方式 | Alm_op
21 | 功率过载动作 | 软数字量，第三类置位/清零方式 | Act_op
22 | 火线过热告警 | 软数字量，第二类置位/清零方式 | Alm_ot
23 | 火线过热动作 | 软数字量，第三类置位/清零方式 | Act_ot
24 | 重合闸告警 | 软数字量，第一类置位/清零方式 | reclose
25 | 相间短路故障 | 软数字量，第三类置位/清零方式 | Shortcircuit
26 | 漏电故障 |  | Leak
27 | 过流Ⅰ段告警 | 软数字量，第二类置位/清零方式 | Alm_oc1
28 | 过流Ⅰ段动作 | 软数字量，第三类置位/清零方式 | Act_oc1
29 | 过流Ⅱ段告警 | 软数字量，第二类置位/清零方式 | Alm_oc2
30 | 过流Ⅱ段动作 | 软数字量，第三类置位/清零方式 | Act_oc2
31 | 零线过流Ⅰ段告警 | 软数字量，第二类置位/清零方式 | Alm_oz1
32 | 零线过流Ⅰ段动作 | 软数字量，第三类置位/清零方式 | Act_oz1
33 | 零线过流Ⅱ段告警 | 软数字量，第二类置位/清零方式 | Alm_oz2
34 | 零线过流Ⅱ段动作 | 软数字量，第三类置位/清零方式 | Act_oz2
35 | 电弧故障告警 | 软数字量，第二类置位/清零方式 | Alm_arc
36 | 电弧故障动作 | 软数字量，第三类置位/清零方式 | Act_arc
19 | 过流Ⅰ段告警
28 | 过流Ⅰ段动作
过流Ⅱ段告警
过流Ⅱ段动作
零线过流Ⅰ段告警
零线过流Ⅰ段故障
零线过流Ⅱ段告警
零线过流Ⅱ段动作
32 | 电弧故障动作

## 事件记录
序号 | 事件编号 | 事件名称 | 关联对象 | 事件组名称
1 | 0 | 微断合闸事件 | (7)合闸事件发生时刻、事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)端子温度、(4)相电压、(4)相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)总无功功率、(4)总功率因数、(1)操作码(见定义) | evt_close
2 | 1 | 微断拉闸事件 | (7)拉闸事件发生时刻、事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)端子温度、(4)相电压、(4)相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)总无功功率、(4)总功率因数、(1)操作码(见定义) | evt_open
3 | 2 | 微断闭锁事件 | (7)事件发生时刻、事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)端子温度、(4)相电压、(4)相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)总无功功率、(4)总功率因数、(1)操作码(见定义) | evt_lock
4 | 3 | 微断异常事件 | (7)异常事件发生时刻、(4)异常前正向有功总电能、(4)异常前反向有功总电能、(1)异常码(BIT0:位置状态异常、BIT1:齿轮异常、BIT2:电机异常、BIT3:计量芯片异常、BIT4:电源模组异常、BIT7~BIT5:预留) | evt_abnomal
5 | 4 | 软件升级事件 | (7)程序写入Flash结束日期时间，结束时间对应的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(2)版本信息(高字节:大版本；低字节:小版本)、(1)操作码(见定义) | evt_upgrade
6 | 5 | 参数修改事件 | (7)参数修改事件日期时间，(4)修改的参数类型(1位表示一种参数类)、(1)操作码(见定义) | evt_para_mod
7 | 6 | 微断清零事件 | (7)计量清零事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(1)操作码(见定义) | evt_clr
8 | 7 | 设备重启事件 | (7)事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能 | evt_reboot
9 | 8 | 漏电自检事件 | (7)漏电功能自检事件发生时刻的日期时间、事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(1)操作码(见定义) | evt_leak_test
10 | 9 | 微断停电事件 | (7)停电事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)端子温度、(4)相电压、(4)相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)总无功功率、(4)总功率因数 | evt_pwroff
11 | 10 | 微断上电事件 | (7)上电事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)端子温度、(4)相电压、(4)相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)总无功功率、(4)总功率因数 | evt_pwron
12 | 11 | 微断欠压事件 | (7)事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)端子温度、(4)相电压、(4)相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)总无功功率、(4)总功率因数 | evt_uv
13 | 12 | 微断过压事件 | (7)事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)端子温度、(4)相电压、(4)相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)总无功功率、(4)总功率因数 | evt_ov
14 | 13 | 功率过载事件 | (7)事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)端子温度、(4)相电压、(4)相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)总无功功率、(4)总功率因数 | evt_op
15 | 14 | 端子过热事件 | (7)事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)端子温度、(4)相电压、(4)相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)总无功功率、(4)总功率因数 | evt_ot
16 | 15 | 重合闸事件 | (7)重合闸事件发生时刻的日期时间、事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(1)操作码(见定义) | evt_reclose
17 | 16 | 相间短路事件 | (7)事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)端子温度、(4)相电压、(4)相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)总无功功率、(4)总功率因数 | evt_short_circuit
18 | 17 | 微断漏电事件 | (7)事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)端子温度、(4)相电压、(4)相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)总无功功率、(4)总功率因数 | evt_leak
19 | 18 | 微断过流Ⅰ段事件 | (7)事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)端子温度、(4)相电压、(4)相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)总无功功率、(4)总功率因数 | evt_oc1
20 | 19 | 微断过流Ⅱ段事件 | (7)事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)端子温度、(4)相电压、(4)相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)总无功功率、(4)总功率因数 | ect_oc2
21 | 20 | 零线过流Ⅰ段事件 | (7)事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)端子温度、(4)相电压、(4)相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)总无功功率、(4)总功率因数 | evt_oz1
22 | 21 | 零线过流Ⅱ段事件 | (7)事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)端子温度、(4)相电压、(4)相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)总无功功率、(4)总功率因数 | evt_oz2
23 | 22 | 电弧故障事件 | (7)事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)端子温度、(4)相电压、(4)相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)总无功功率、(4)总功率因数 | evt_arc
关联对象
|  | 事件编号对应的名称 | name | 字符串
|  | 事件编号 | no | 整形
|  | 事件发生时刻的时间戳 | time | 时间戳
|  | 正向有功总电能 | SupWh | 浮点型
|  | 反向有功总电能 | RtlWh | 浮点型
|  | 端子温度 | Tmp | 浮点型
|  | 相电压 | phV | 浮点型
|  | 相电流 | phA | 浮点型
|  | 零线电流 | neutA | 浮点型
|  | 总有功功率 | TotW | 浮点型
|  | 总无功功率 | TotVAr | 浮点型
|  | 总功率因数 | TotPF | 浮点型
|  | 操作码 | op_code | 浮点型
|  | 异常码 | ab_code | 浮点型
|  | 升级软件版本信息 | sv | 浮点型
|  | 修改的参数类型 | param_no | 浮点型

## 远程命令
操作码定义
|  | usercode | src | action
控制命令 | 远程控制微断命令：breaker | 1.设备本体: local 2.超级用户: root 3.普通用户: user1~user6 | 1.调试系统: local 2.费控: bill 3.移动端/APP: phone 4.主站: station | 00:分闸; 01:合闸 | close/open
| 故障复位命令：malfunction |  |  | 00:整体复位;01~11:预留 | reset
| 手动录波命令：recordwave |  |  | 00:录波;01~11:预留 | record
| 清零命令命令：clear |  |  | 00:总清; 01:电能清; 10:冻结清; 11:事件清 | all/energy/freeze/event
| 瞬时冻结命令：frozen |  |  | 00:冻结;01~11:预留 | frozen
| 漏电自检命令：selftest |  |  | 00:自检;01~11:预留 | leak

## 参数
编号 | 参数性质 | 参数类型 | 参数名称 | 参数说明 | 参数长度/字节 | 参数分组简写 | 参数内部简写（更新后） | 原参数分组key | 原参数内部
1 | 固化，不可设置 | ID参数 | 微断ID号 | 微断的唯一设备ID号，出厂固化，不可更改。 (12)微断类型+(6)厂商代码+(3)生产批号+(6)日期时间+(6)流水号 | 33 | param_id | model vendor batch time uuid | para_id | type vendor batch time sn
|  | 微断版本号 | 硬件版本号 | 微断设备硬件版本号，出厂固化，不可更改。系数1000 | 2 |  | hv |  | hardware_version
|  |  | 软件版本号 | 微断设备在用软件版本号，不存EEPROM，仅支持召唤。系数1000 | 2 |  | sv |  | software_version
2 | 固化，不可设置 | 通讯参数 | 串口设置 | 1.[3:0]串口波特率(4:2400;5:4800;6:9600;7:19200;8:38400;9:57600;0-3和10-15:115200); 2.[5:4]串口校验位(0:无校验;1:奇校验;2:偶校验;3:无校验); 3.[6]停止位(0:1停止位;1:2停止位); 4.[7]未使用； 5.[15:8]通讯地址(0~255)，装入配电箱后，由网关统一分配。 | 2 | param_usart | baudrates parities stopbits address | para_usart | baudrates parities stopbits address
3 | 固化，不可设置 | 固有参数 | 额定电压 | 系数：100，范围0~440.00V，缺省220.00V | 2 | param_const | rated_vol |  | rated_voltage
|  |  | 额定电流 | 系数：100，范围0~125.00A，缺省80.00A | 2 |  | rated_cur |  | rated_current
|  |  | 电表常数 | 系数：1，范围0~65000，缺省3200 | 2 |  | meter_const |  | meter_constant
|  |  | 数字量防抖动时间定值 | 用于判定数字量变位的持续时间，定值范围：1ms~10000ms，最小设定级差5ms，缺省100ms。 | 2 |  | filter_dly |  | filter_time
|  |  | 合闸正向延时时间定值 | 合闸正向延时时间定值:20~200ms，最小设定值级差5ms，1P缺省125ms，2P缺省75ms。 | 2 |  | fwd_cls_dly |  | fdalay_time_close
|  |  | 合闸反向延时时间定值 | 合闸反向延时时间定值:0~150ms，最小设定值级差5ms，1P缺省50ms，2P缺省0ms。 | 2 |  | rvs_cls_dly |  | rdalay_time_close
|  |  | 分闸正向延时时间定值 | 分闸正向延时时间定值:0~100ms，最小设定值级差5ms，1P缺省25ms，2P缺省0ms。 | 2 |  | fwd_open_dly |  | fdalay_time_open
|  |  | 分闸反向延时时间定值 | 分闸反向延时时间定值:0~100ms，最小设定值级差5ms，1P缺省0ms，2P缺省0ms。 | 2 |  | rvs_open_dly |  | rdalay_time_open
|  |  | 齿轮调整正向延时时间定值 | 齿轮调整正向延时时间定值:0~100ms，最小设定值级差5ms，1P缺省0ms，2P缺省0ms。 | 2 |  | fwd_gear_dly |  | fdalay_time_gear
|  |  | 齿轮调整反向延时时间定值 | 齿轮调整反向延时时间定值:0~100ms，最小设定值级差5ms，1P缺省0ms，2P缺省0ms。 | 2 |  | rvs_gear_dly |  | rdalay_time_gear
|  |  | 费控闭锁正向延时时间定值 | 齿轮调整正向延时时间定值:0~100ms，最小设定值级差5ms，1P缺省0ms，2P缺省0ms。 | 2 |  | fwd_bill_dly |  | fdalay_time_lock
|  |  | 费控闭锁反向延时时间定值 | 齿轮调整反向延时时间定值:0~100ms，最小设定值级差5ms，1P缺省25ms，2P缺省50ms。 | 2 |  | rvs_bill_dly |  | rdalay_time_lock
4 |  | 用户参数 | 户号设置 | 用户户号由系统用户对微断对应的用户分配的识别号，在工程现场设置。 | 6 | param_user | user_id | para_user | user_id
5 |  | 测量参数 | 电压零门槛 | 系数：100，范围0~440.00V，缺省1.00V | 2 | param_measure | zb_vol | para_measure | zt_voltage
|  |  | 电流零门槛 | 系数：100，范围0~80.00A，缺省0.01A | 2 |  | zb_cur |  | zt_current
|  |  | 零线电流零门槛 | 系数：1000，范围0~1.000A，缺省0.005A | 2 |  | zb_neu |  | zt_neutral
|  |  | 功率零门槛 | 系数：1，范围0~65000W，缺省10W | 2 |  | zb_pwr |  | zt_power
|  |  | 电压上送阈值 | 系数：100，范围0~440.00V，缺省1.00V | 2 |  | db_vol |  | db_voltage
|  |  | 电流上送阈值 | 系数：100，范围0~80.00A，缺省0.01A | 2 |  | db_cur |  | db_current
|  |  | 零线电流上送阈值 | 系数：1000，范围0~1.000A，缺省0.005A | 2 |  | db_neu |  | db_neutral
|  |  | 功率上送阈值 | 系数：1，范围0~65000W，缺省10W | 2 |  | db_pwr |  | db_power
|  |  | 电能冻结阈值 | 系数：10，范围0~6500.0Wh，缺省1.0Wh | 2 |  | db_engy |  | db_energy
6 |  | 冻结及转存参数 | 计量及结算日定值 | 时 | 1 | param_frz | hour | param_energy_save | es_hour
|  |  |  | 日 | 1 |  | day |  | es_day
|  |  | 定时冻结时间定值 | 定时冻结的时间定值：1S-60000S，步长1S，设为“0”表示定时冻结功能取消。 | 2 |  | time |  | tf_timesetting
7 |  | 信号复位参数 | 事件信号延时复位时间 | 事件数字量的自动复位时间，定值范围：0.1s~6000.0s，最小设定级差0.1s，缺省60s。 | 2 | param_sig_rst | sig_clr_dly | param_signal reset | event_clear_time
|  |  | 线路故障信号上电延时复位时间 | 线路故障数字量上电延时复位时间，定值范围：0.1s~6000.0s，最小设定级差0.1s，缺省20s。 | 2 |  | fault_pwron_clr_dly |  | fault_clear_delay_time
|  |  | 线路故障信号定时复位时间 | 线路故障数字量的自动复位时间，定值范围：1s~60000s，最小设定级差1s，缺省1h。 | 2 |  | fault_clr_dly |  | fault_clear_time
8 |  | 漏电自检参数 | 漏电自检定期间隔 | 1. 在设定的日期时间进行漏电功能的自检。日期间隔定值选择：1~12个月；时间间隔设为0，退出漏电功能定时自检。 2. 漏电自检时刻：XX年XX月XX日XX时XX分XX毫秒。 | 1 | param_leak_test | mon | param_leak_fault | self_test_month
|  |  | 首次漏电自检时刻 |  | 7 |  | time |  | self_test_time
9(按时段表进行设置) | 0 | 费率日时段参数 | 0号日时段表 类型(尖/峰/平/谷)+XX分XX时 | 第0时段起始时间及类型 | 3 | param_rate_time | rate_num | param_rate_time | rate0_0/time0_0
|  |  |  | 第1时段起始时间及类型 | 3 |  | rate_type，min ，hour |  | rate0_1/time0_1
|  |  |  | 第2时段起始时间及类型 | 3 |  |  |  | rate0_2/time0_2
|  |  |  | 第3时段起始时间及类型 | 3 |  |  |  | rate0_3/time0_3
|  |  |  | 第4时段起始时间及类型 | 3 |  |  |  | rate0_4/time0_4
|  |  |  | 第5时段起始时间及类型 | 3 |  |  |  | rate0_5/time0_5
|  |  |  | 第6时段起始时间及类型 | 3 |  |  |  | rate0_6/time0_6
|  |  |  | 第7时段起始时间及类型 | 3 |  |  |  | rate0_7/time0_7
| …… |  | …… |  | 240
| 11 |  | 11号日时段表 类型(尖/峰/平/谷)+XX分XX时 | 第0时段起始时间及类型 | 3 |  |  |  | rate11_0/time11_0
|  |  |  | 第1时段起始时间及类型 | 3 |  |  |  | rate11_1/time11_1
|  |  |  | 第2时段起始时间及类型 | 3 |  |  |  | rate11_2/time11_2
|  |  |  | 第3时段起始时间及类型 | 3 |  |  |  | rate11_3/time11_3
|  |  |  | 第4时段起始时间及类型 | 3 |  |  |  | rate11_4/time11_4
|  |  |  | 第5时段起始时间及类型 | 3 |  |  |  | rate11_5/time11_5
|  |  |  | 第6时段起始时间及类型 | 3 |  |  |  | rate11_6/time11_6
|  |  |  | 第7时段起始时间及类型 | 3 |  |  |  | rate11_7/time11_7
10 |  | 费率时区参数 | 费率时区启用投退 | 0：退出；1：投入 时段表号+XX日XX月 | 1 | param_rate_date | rate_enable | param_rate_date | enable
|  |  | 第0时区 | 起始时间及日时段表号 | 3 |  | rate_index，day，month |  | xx0/date0
|  |  | …… |  | 30 |  |  |  | xxn/daten
|  |  | 第11时区 | 起始时间及日时段表号 | 3 |  |  |  | x11/date11
11 |  | 故障录波参数 | 微断变位启动录波时间定值 | 变位启动录波时间定值：0s~10.000s，最小设定值级差0.005s，缺省0.1S；当设定为“0”时，表示微断变位启动录波功能退出。 | 2 | param_wave_rcd | sw_alter_dly | param_wave | change_time
|  |  | 过流启动录波下限定值 | 1. 过流启动录波电流下限定值设置范围0~125.00A，最小设定值级差 0.01A，当设定为“0”时，表示过流启动录波功能退出，默认退出。 2. 过流启动录波判定延时时间定值：0s～10.000s，最小设定值级差 0.005s ，缺省0.1s； | 2 |  | oc_val |  | oc_lower_limit
|  |  | 过流启动录波时间定值 |  | 2 |  | oc_dly |  | oc_time
|  |  | 漏电启动录波下限定值 | 1. 漏电启动录波零线电流下限定值：1mA～1000mA，最小设定值级差 1mA，缺省为0；当设定为“0”时，表示漏电启动录波功能退出。 2. 漏电启动录波判定延时时间定值：0s～10.000s，最小设定值级差0.005s ，缺省0.1s； | 2 |  | leak_val |  | leak_lower_limit
|  |  | 漏电启动录波时间定值 |  | 2 |  | leak_dly |  | leak_time
|  |  | 过压启动录波下限定值 | 1. 过压启动录波的电压下限定值设置范围0~440.00V，最小设定值级差0.01V，缺省为0；当设定为“0”时，表示过压启动录波功能退出。 2. 过压启动录波判定延时时间定值：0s~10.00s，最小设定值级差0.005s，缺省0.1s。 | 2 |  | ov_val |  | ov_lower_limit
|  |  | 过压启动录波时间定值 |  | 2 |  | ov_dly |  | ov_time
|  |  | 欠压启动录波上限定值 | 1. 欠压启动录波的电压上限定值设置范围150.00V~440.00V，最小设定值级差0.01V，缺省为0；当设定为“0”时，表示欠压启动录波功能退出。 2. 过压事件判定延时时间定值：0s~10.000s，最小设定值级差0.005s，缺省0.1s。 | 2 |  | uv_val |  | uv_upper_limit
|  |  | 欠压启动录波时间定值 |  | 2 |  | uv_dly |  | uv_time
12 |  | 微断停电参数 | 电压上限定值 | 1. 停电事件触发的电压上限定值设置范围0~440.00V，最小设定值级差0.01V，缺省为0；当设定为“0”时，表示停电事件不启用。 2. 停电事件判定延时时间定值：0.1s~6000.0s，最小设定值级差0.1s，缺省10.00s。 | 2 | param_pwroff | val | para_poweroff | upper_limit
|  |  | 判定延时时间定值 |  | 2 |  | dly |  | delay_time
13 |  | 微断上电参数 | 电压下限定值 | 1. 上电事件触发的电压下限定值，设置范围0~440.00V，最小设定值级差0.01V，缺省为0；当设定为“0”时，表示上电事件不启用。 2. 上电事件判定延时时间定值：0.1s~6000s，最小设定值级差0.1s，缺省10.00s。 | 2 | param_pwron | val | para_poweron | lower_limit
|  |  | 判定延时时间定值 |  | 2 |  | dly |  | delay_time
14 |  | 微断欠压参数 | 欠压投退 | 1. 投退使能，0表示欠压事件不启用，1表示启用欠压告警，2表示启用欠压动作，3~255预留。默认欠压事件不启用。 2. 欠压事件触发的电压上限定值设置范围150.00~440.00V，最小设定值级差0.01V，缺省为0。 3.欠压事件判定延时时间定值：0.1s~6000.0s，最小设定值级差0.1s，缺省10.00s。 4.欠压事件动作延时时间定值：0s～60.000s，最小设定值级差 0.020s ，缺省0s； | 1 | param_uv | enable(none,warn, act) | para_under_voltage | enable
|  |  | 电压上限定值 |  | 2 |  | val |  | upper_limit
|  |  | 判定延时时间定值 |  | 2 |  | dly |  | delay_time
|  |  | 动作延时时间定值 |  | 2 |  | act_dly |  | act_delay_time
15 |  | 微断过压参数 | 过压投退 | 1. 投退使能，0表示过压事件不启用，1表示启用过压告警，2表示启用过压动作，3~255预留。默认过压事件不启用。 2. 过压事件触发的电压下限定值设置范围0~440.00V，最小设定值级差0.01V，缺省为0。 3.过压事件判定延时时间定值：0.1s~6000s，最小设定值级差0.1s，缺省10.00s。 4.过压事件动作延时时间定值：0s～60.000s，最小设定值级差 0.020s ，缺省0s； | 1 | param_ov | enable(none,warn, act) | param_over_voltage | enable
|  |  | 电压下限定值 |  | 2 |  | val |  | lower_limit
|  |  | 判定延时时间定值 |  | 2 |  | dly |  | delay_time
|  |  | 动作延时时间定值 |  | 2 |  | act_dly |  | act_delay_time
16 |  | 功率过载参数 | 功率过载投退 | 1. 投退使能，0表示功率过载事件不启用，1表示启用功率过载告警，2表示启用功率过载动作，3~255预留。默认功率过载事件不启用。 2. 功率过载事件触发有功功率下限定值设置范围0~65.000kW，最小设定值级差 0.001kW，缺省为0； 3. 线路过载事件判定延时时间定值：0.1s~6000.0s，最小设定值级差0.1s，缺省10.00s。 4.功率过载事件动作延时时间定值：0s～60.000s，最小设定值级差 0.020s ，缺省0s； | 1 | param_op | enable(none,warn, act) | param_over_power | enable
|  |  | 有功功率下限定值 |  | 2 |  | val |  | lower_limit
|  |  | 事件判定延时时间定值 |  | 2 |  | dly |  | delay_time
|  |  | 动作延时时间定值 |  | 2 |  | act_dly |  | act_delay_time
17 |  | 端子过热参数 | 端子过热投退 | 1. 投退使能，0表示端子过热事件不启用，1表示启用端子过热告警，2表示启用端子过热动作，3~255预留。默认端子过热事件不启用。 2. 端子过热事件触发温度下限定值设置范围0~600.00℃，最小设定值级差 0.01℃，缺省80.00℃；当设定为“0”时，表示端子过热事件不启用。 3. 端子过热事件判定延时时间定值：0.1s~6000.0s，最小设定值级差0.1s，缺省10.0s。 4.端子过热事件动作延时时间定值：0s～60.000s，最小设定值级差 0.020s ，缺省0s； | 1 | param_ot | enable(none,warn, act) | param_over_temp | enable
|  |  | 端子温度下限定值 |  | 2 |  | val |  | lower_limit
|  |  | 判定延时时间定值 |  | 2 |  | delay |  | delay_time
|  |  | 动作延时时间定值 |  | 2 |  | act_delay |  | act_delay_time
18 |  | 重合闸参数 | 重合闸投退 | 1. 投退使能，按位划分，包括位置不对应重合闸bit0 和漏电自检重合闸bit1，对应位为0表示取消当前重合闸投退，为1表示使能当前重合闸投退； 2. 延时时间定值：0.1s～6000.0s，最小设定值级差0.1s ，缺省5.0s； | 1 | param_reclose | sw_reclose_en leak_reclose_en | param_reclose | enable
|  |  | 重合闸延时时间定值 |  | 2 |  | dly |  | delay_time
19 |  | 速断动作检测参数 | 相电流下限定值 | 1.相间短路事件触发电流下限定值设置范围0~125.00A，最小设定值级差 0.01A，缺省为0；当设定为“0”时，表示相间短路事件不启用。 2.线路漏电事件触发零线电流下限定值：1mA～1000mA，最小设定值级差 1mA，缺省为0；当设定为“0”时，表示线路漏电事件不启用。 | 2 | param_quickbreak | cur_value | param_act_test | I_lower_limit
|  |  | 零线电流下限定值 |  | 2 |  | neu_value |  | I0_lower_limit
20 |  | 过流Ⅰ段故障参数 | 过流一段故障投退 | 1. 投退使能，0表示过流Ⅰ段故障事件不启用，1表示启用过流Ⅰ段故障告警，2表示启用过流Ⅰ段故障动作，3~255预留。默认过流Ⅰ段故障事件不启用。 2. 过流一段故障事件触发电流下限定值设置范围0~125.00A，最小设定值级差 0.01A，缺省为0。 3.过流一段故障事件判定延时时间定值：0.005s~60.000s，最小设定值级差0.005s，缺省0.06s。 4.过流一段事件动作延时时间定值：0s～60.000s，最小设定值级差0.020s ，缺省0s； | 1 | param_oc1 | enable(none,warn, act) | param_over_current1 | enable
|  |  | 电流下限定值 |  | 2 |  | val |  | lower_limit
|  |  | 判定延时时间定值 |  | 2 |  | dly |  | delay_time
|  |  | 动作延时时间定值 |  | 2 |  | act_dly |  | act_delay_time
21 |  | 过流Ⅱ段故障参数 | 过流二段故障投退 | 1. 投退使能，0表示过流Ⅱ段故障事件不启用，1表示启用过流Ⅱ段故障告警，2表示启用过流Ⅱ段故障动作，3~255预留。默认过流Ⅱ段故障事件不启用。 2. 过流二段故障事件触发电流下限定值设置范围0~125.00A，最小设定值级差 0.01A，缺省为0； 3.过流二段故障事件判定延时时间定值：0.1s~6000.0s，最小设定值级差0.1s，缺省10.00s。 4.过流二段事件动作延时时间定值：0s～60.000s，最小设定值级差 0.020s ，缺省0s； | 1 | param_oc2 | enable(none,warn, act) | param_over_current2 | enable
|  |  | 电流下限定值 |  | 2 |  | val |  | lower_limit
|  |  | 判定延时时间定值 |  | 2 |  | dly |  | delay_time
|  |  | 动作延时时间定值 |  | 2 |  | act_dly |  | act_delay_time
22 |  | 零线过流Ⅰ段故障参数 | 零线过流一段故障投退 | 1. 投退使能，0表示零线过流Ⅰ段故障事件不启用，1表示启用零线过流Ⅰ段故障告警，2表示启用零线过流Ⅰ段故障动作，3~255预留。默认零线过流Ⅰ段故障事件不启用。 2. 零线过流一段故障事件触发零线电流下限定值：1mA～1000mA，最小设定值级差 1mA，缺省为10mA。 3. 零线过流一段故障事件判定延时时间定值：0.005s~60.000s，最小设定值级差0.005s，缺省0.06s。 4.零线过流一段事件动作延时时间定值：0s～60.000s，最小设定值级差 0.020s ，缺省0s； | 1 | param_oz1 | enable(none,warn, act) | param_over_neutral1 | enable
|  |  | 零线电流下限定值 |  | 2 |  | val |  | lower_limit
|  |  | 判定延时时间定值 |  | 2 |  | dly |  | delay_time
|  |  | 动作延时时间定值 |  | 2 |  | act_dly |  | act_delay_time
23 |  | 零线过流Ⅱ段故障参数 | 零线过流二段故障投退 | 1. 投退使能，0表示零线过流Ⅱ段故障事件不启用，1表示启用零线过流Ⅱ段故障告警，2表示启用零线过流Ⅱ段故障动作，3~255预留。默认零线过流Ⅱ段故障事件不启用。 2. 零线过流二段故障事件触发零线电流下限定值：1mA～1000mA，最小设定值级差 1mA，缺省为10mA。 3. 零线过流二段故障事件判定延时时间定值：0.1s~6000.0s，最小设定值级差0.1s，缺省10.00s。 4.零线过流一段事件动作延时时间定值：0s～60.000s，最小设定值级差 0.020s ，缺省0s； | 1 | param_oz2 | enable(none,warn, act) | param_over_neutral2 | enable
|  |  | 零线电流下限定值 |  | 2 |  | val |  | lower_limit
|  |  | 判定延时时间定值 |  | 2 |  | dly |  | delay_time
|  |  | 动作延时时间定值 |  | 2 |  | act_dly |  | act_delay_time
24 |  | 电弧故障参数 | 电弧故障投退 | 1. 投退使能，0表示电弧故障事件不启用，1表示启用电弧故障告警，2表示启用电弧故障动作，3~255预留。默认电弧故障事件不启用。 2.电弧故障事件判定周期时间定值：0.020s~60.000s，最小设定值级差0.020s，缺省0.5s。 3.电弧故障事件判定次数定值：1~60000次，最小设定级差1次，缺省8次。 4.电弧故障事件动作延时时间定值：0s～60.000s，最小设定值级差0.020s ，缺省0s； | 1 | param_arc | enable(none,warn, act) | param_ele_arc | enable
|  |  | 判定周期 |  | 2 |  | dly |  | delay_time
|  |  | 判定次数 |  | 2 |  | times |  | times
|  |  | 动作延时时间定值 |  | 2 |  | act_dly |  | act_delay_time

## 冻结
冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下：
序号 | 对象名称 | 字节长度 | 越死区冻结 | 月冻结 | 日冻结 | 整点冻结 | 定时冻结 | 约定冻结 | 瞬时冻结
|  |  | 0x00 | 0x01 | 0x02 | 0x03 | 0x04 | 0x05 | 0x06
1 | 冻结时刻 | 7 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | time
2 | 正向有功总电能 | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | SupWh
3 | 正向有功尖电能 | 4 | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | SupWh1
4 | 正向有功峰电能 | 4 | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | SupWh2
5 | 正向有功平电能 | 4 | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | SupWh3
6 | 正向有功谷电能 | 4 | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | SupWh4
7 | 反向有功总电能 | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | RtlWh
8 | 反向有功尖电能 | 4 | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | RtlWh1
9 | 反向有功峰电能 | 4 | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | RtlWh2
10 | 反向有功平电能 | 4 | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | RtlWh3
11 | 反向有功谷电能 | 4 | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | RtlWh4
冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下： 序号: 12; 冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下： 对象名称: 组合有功总电能; 冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下： 字节长度: 4; 冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下： 越死区冻结: √; 冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下： 月冻结: √ | Wh
冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下： 序号: 13; 冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下： 对象名称: 组合有功尖电能; 冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下： 字节长度: 4; 冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下： 越死区冻结: √; 冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下： 月冻结: √ | Wh1
冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下： 序号: 14; 冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下： 对象名称: 组合有功峰电能; 冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下： 字节长度: 4; 冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下： 越死区冻结: √; 冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下： 月冻结: √ | Wh2
冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下： 序号: 15; 冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下： 对象名称: 组合有功平电能; 冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下： 字节长度: 4; 冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下： 越死区冻结: √; 冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下： 月冻结: √ | Wh3
冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下： 序号: 16; 冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下： 对象名称: 组合有功谷电能; 冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下： 字节长度: 4; 冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下： 越死区冻结: √; 冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下： 月冻结: √ | Wh4
17 | 总有功功率 | 4 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | TotW
|  |  | frozen | mon | day | hour | 15min | scheme | realtime

## 前台-实时检测数据展示
|  |  | 参数选项 | 1-2p对应关键字 |  |  | 3-4p对应关键字 |  | 单位 | 备注
| 页面 |  |  | 1-2p关键字中文 | 1p关键字英文 | 2p关键字英文 | 中文关键字 | 英文关键字
前台 | 实时检测-网关详情-表格 | 实时监测-折线图 | 火线端子温度 | 火线端子温度 | Tmp_PhsA |  | A相、B相、C相端子温度 | Tmp_PhsA/Tmp_PhsB/Tmp_PhsC | ℃ | 温度
|  |  | 相电压 | 相电压(计量) | V_phsA |  | 相电压(计量) | V_phsA/V_phsB/V_phsC | V | 电压
|  |  | 相测量电流 | 相测量电流(计量) | A_phsA |  | 相测量电流(计量) | A_phsA/A_phsB/A_phsC | A | 电流
|  |  | 零线电流 | 零线电流(计量) | A_phsA_adc | A_neut | 零线电流 | A_neut | A
|  |  | 电网频率 | 电网频率 | Hz |  | 电网频率 | Hz | Hz
|  |  | 有功功率 | 总有功功率 | TotW |  | 总有功功率/A相、B相、C相有功功率 | TotW/PhW_phsA/PhW_phsB/PhW_phsC | W
|  |  | 无功功率 | 总无功功率 | TotVAr |  | 总无功功率/A相、B相、C相无功功率 | TotVAr/PhVAr_phsA/PhVAr_phsB/PhVAr_phsC | W
|  |  | 视在功率 | 总视在功率 | TotVA |  | 总视在功率/A相、B相、C相视在功率 | TotVA/PhVA_phsA/PhVA_phB/PhVA_phsC | W
|  |  | 功率因数 | 总功率因数 | TotPF |  | 总功率因数/A相、B相、C相功率因数 | TotPF/PhPF_phsA/PhPF_phsB/PhPF_phsC
|  |  | 正向有功总电能 | 正向有功总电能 | SupWh |  | 正向有功总电能/A相、B相、C相正向有功总电能 | SupWh/SupWh_phsA/SupWh_phsB/SupWh_phsC | kW·h | 正向电能量
|  |  | 反向有功总电能 | 反向有功总电能 | RtlWh |  | 反向有功总电能/A相、B相、C相反向有功总电能 | RtlWh/RtlWh_phsA/RtlWh_phsB/RtlWh_phsC | kW·h | 反向电能量
|  |  | 组合有功总电量 | 组合有功总电量 | Wh |  | 组合有功总电量 | Wh | kW·h | 组合电能量
| 实时监测-用电计量 |  | 参照对应 群中v0.7.1物模型文档 中 5.5微断冻结对照表 | [5 empty] | kW·h

## 1p2p页面需要
设备管理页面，实时数据 快照值 | 设备管理页面，实时数据 历史值 | 设备管理页面，事件记录 | 设备管理页面，冻结 | 用电警告页面，展示设置 | 设备管理页面， 设备控制 | 实时监测页面
表格“实时量”全部 | 表格“数字量”全部 | 表格“事件记录”全部 | 表格“冻结”全部 | 表格“事件记录”全部 | 表格“远程命令”全部 | 表格“前台-实时检测数据展示”全部