## 实时量
序号 | 对象名称 | 详细说明 | 数据长度/字节
0 | 合闸事件总次数 |  | 4 | Soe_cnt
1 | 拉闸事件总次数 |  | 4 | Sce_cnt
2 | A相端子温度 | 采用浮点数上送，精确到小数点后4位 | 4 | Tmp_PhsA
3 | B相端子温度 |  | 4 | Tmp_PhsB
4 | C相端子温度 |  | 4 | Tmp_PhsC
5 | 直流1电源电压 |  | 4 | Vdc1
6 | 直流2电源电压 |  | 4 | Vdc2
7 | A相保护电流(ADC) |  | 4 | A_phsA_adc
8 | B相保护电流(ADC) |  | 4 | A_phsB_adc
9 | C相保护电流(ADC) |  | 4 | A_phsC_adc
10 | 零线电流 |  | 4 | A_neut
11 | A相电压(计量) |  | 4 | V_phsA
12 | B相电压(计量) |  | 4 | V_phsB
13 | C相电压(计量) |  | 4 | V_phsC
14 | A相测量电流(计量) |  | 4 | A_phsA
15 | B相测量电流(计量) |  | 4 | A_phsB
16 | C相测量电流(计量) |  | 4 | A_phsC
17 | 电网频率 |  | 4 | Hz
18 | 总有功功率 |  | 4 | TotW
19 | A相有功功率 |  | 4 | PhW_phsA
20 | B相有功功率 |  | 4 | PhW_phsB
21 | C相有功功率 |  | 4 | PhW_phsC
22 | 总无功功率 |  | 4 | TotVAr
23 | A相无功功率 |  | 4 | PhVAr_phsA
24 | B相无功功率 |  | 4 | PhVAr_phsB
25 | C相无功功率 |  | 4 | PhVAr_phsC
26 | 总视在功率 |  | 4 | TotVA
27 | A相视在功率 |  | 4 | PhVA_phsA
28 | B相视在功率 |  | 4 | PhVA_phsB
29 | C相视在功率 |  | 4 | PhVA_phsC
30 | 总功率因数 |  | 4 | TotPF
31 | A相功率因数 |  | 4 | PhPF_phsA
32 | B相功率因数 |  | 4 | PhPF_phsB
33 | C相功率因数 |  | 4 | PhPF_phsC
34 | 正向有功总电能 |  | 4 | SupWh
35 | 正向有功尖电能 |  | 4 | SupWh1
36 | 正向有功峰电能 |  | 4 | SupWh2
37 | 正向有功平电能 |  | 4 | SupWh3
38 | 正向有功谷电能 |  | 4 | SupWh4
39 | 反向有功总电能 |  | 4 | RtlWh
40 | 反向有功尖电能 |  | 4 | RtlWh1
41 | 反向有功峰电能 |  | 4 | RtlWh2
42 | 反向有功平电能 |  | 4 | RtlWh3
43 | 反向有功谷电能 |  | 4 | RtlWh4
44 | 组合有功总电量 |  | 4 | Wh
45 | 组合有功尖电量 |  | 4 | Wh1
46 | 组合有功峰电量 |  | 4 | Wh2
47 | 组合有功平电量 |  | 4 | Wh3
48 | 组合有功谷电量 |  | 4 | Wh4
49 | 本月组合有功总电量 |  | 4 | Wh_c
50 | 本月组合有功尖电量 |  | 4 | Wh1_c
51 | 本月组合有功峰电量 |  | 4 | Wh2_c
52 | 本月组合有功平电量 |  | 4 | Wh3_c
53 | 本月组合有功谷电量 |  | 4 | Wh4_c
54 | 上1月组合有功总电量 |  | 4 | Wh_l
55 | 上1月组合有功尖电量 |  | 4 | Wh1_l
56 | 上1月组合有功峰电量 |  | 4 | Wh2_l
57 | 上1月组合有功平电量 |  | 4 | Wh3_l
58 | 上1月组合有功谷电量 |  | 4 | Wh4_l
59 | 组合无功1总电能 |  | 4 | Varh_1
60 | 组合无功1尖电能 |  | 4 | Varh1_1
61 | 组合无功1峰电能 |  | 4 | Varh2_1
62 | 组合无功1平电能 |  | 4 | Varh3_1
63 | 组合无功1谷电能 |  | 4 | Varh4_1
64 | 组合无功2总电能 |  | 4 | Varh_2
65 | 组合无功2尖电能 |  | 4 | Varh1_2
66 | 组合无功2峰电能 |  | 4 | Varh2_2
67 | 组合无功2平电能 |  | 4 | Varh3_2
68 | 组合无功2谷电能 |  | 4 | Varh4_2
69 | 1象限无功总电能 |  | 4 | IVarh
70 | 1象限无功尖电能 |  | 4 | IVarh1
71 | 1象限无功峰电能 |  | 4 | IVarh2
72 | 1象限无功平电能 |  | 4 | IVarh3
73 | 1象限无功谷电能 |  | 4 | IVarh4
74 | 2象限无功总电能 |  | 4 | IIVarh
75 | 2象限无功尖电能 |  | 4 | IIVarh1
76 | 2象限无功峰电能 |  | 4 | IIVarh2
77 | 2象限无功平电能 |  | 4 | IIVarh3
78 | 2象限无功谷电能 |  | 4 | IIVarh4
79 | 3象限无功总电能 |  | 4 | IIIVarh
80 | 3象限无功尖电能 |  | 4 | IIIVarh1
81 | 3象限无功峰电能 |  | 4 | IIIVarh2
82 | 3象限无功平电能 |  | 4 | IIIVarh3
83 | 3象限无功谷电能 |  | 4 | IIIVarh4
84 | 4象限无功总电能 |  | 4 | IVVarh
85 | 4象限无功尖电能 |  | 4 | IVVarh1
86 | 4象限无功峰电能 |  | 4 | IVVarh2
87 | 4象限无功平电能 |  | 4 | IVVarh3
88 | 4象限无功谷电能 |  | 4 | IVVarh4
89 | A相正向有功总电能 |  | 4 | SupWh_phsA
90 | A相反向有功总电能 |  | 4 | RtlWh_phsA
91 | A相组合无功1总电能 |  | 4 | Varh_1_phsA
92 | A相组合无功2总电能 |  | 4 | Varh_2_phsA
93 | A相1象限无功总电能 |  | 4 | IVarh_phsA
94 | A相2象限无功总电能 |  | 4 | IIVarh_phsA
95 | A相3象限无功总电能 |  | 4 | IIIVarh_phsA
96 | A相4象限无功总电能 |  | 4 | IVVarh_phsA
97 | B相正向有功总电能 |  | 4 | SupWh_phsB
98 | B相反向有功总电能 |  | 4 | RtlWh_phsB
99 | B相组合无功1总电能 |  | 4 | Varh_1_phsB
100 | B相组合无功2总电能 |  | 4 | Varh_2_phsB
101 | B相1象限无功总电能 |  | 4 | IVarh_phsB
102 | B相2象限无功总电能 |  | 4 | IIVarh_phsB
103 | B相3象限无功总电能 |  | 4 | IIIVarh_phsB
104 | B相4象限无功总电能 |  | 4 | IVVarh_phsB
105 | C相正向有功总电能 |  | 4 | SupWh_phsC
106 | C相反向有功总电能 |  | 4 | RtlWh_phsC
107 | C相组合无功1总电能 |  | 4 | Varh_1_phsC
108 | C相组合无功2总电能 |  | 4 | Varh_2_phsC
109 | C相1象限无功总电能 |  | 4 | IVarh_phsC
110 | C相2象限无功总电能 |  | 4 | IIVarh_phsC
111 | C相3象限无功总电能 |  | 4 | IIIVarh_phsC
112 | C相4象限无功总电能 |  | 4 | IVVarh_phC
452

## 数字量
|  |  | 1P、2P参考 | 融合终端参考
数字量编号及定义
点号 | 名称 | 备注
0 | 微断合位 | 硬数字量，微断合位信号 | Sw_close |  |  | 微断合位 | Sw_close
1 | 微断分位 | 硬数字量，微断分位信号 | Sw_open |  |  | 微断分位 | Sw_open
2 | 齿轮自动 | 硬数字量，采集齿轮的自动状态信号 | Gear_auto |  |  | 齿轮自动 | Gear_auto
3 | 齿轮闭锁 | 硬数字量，采集齿轮的合闸闭锁状态信号 | Gear_lock |  |  | 齿轮闭锁 | Gear_lock
4 | 地址设置使能 | 硬数字量，通讯地址设置使能信号 | Set_addr_en |  |  | 地址设置使能 | Set_addr_en
5 | 控制按键 | 硬数字量，控制按键状态信号 | Ctrl_key |  |  | 控制按键 | Ctrl_key
6 | 自动/检修 | 硬数字量，检修状态信号 | Local |  |  | 自动/检修 | Local
7 | 漏电自检按键 | 硬数字量，漏电自检按键状态信号 | Leak_test_key |  |  | 漏电自检按键 | Leak_test_key
8 | 微断异常告警 | 软数字量，第二类置位/清零方式 | Abnormal |  |  | 微断异常告警 | Abnormal
9 | 参数修改告警 | 软数字量，第一类置位/清零方式 | Para_mod |  |  | 参数修改告警 | Para_mod
10 | 微断清零告警 |  | Clear |  |  | 微断清零告警 | Clear
11 | 设备重启告警 |  | Reboot |  |  | 设备重启告警 | Reboot
12 | 漏电自检告警 |  | Leak_test |  |  | 漏电自检告警 | Leak_test
13 | 故障录波告警 |  | Wave_rcd |  |  | 故障录波告警 | Wave_rcd
14 | 停电告警 | 软数字量，第二类置位/清零方式 | PwrOff |  |  | 停电告警 | PwrOff
15 | 上电告警 |  | PwrOn |  |  | 上电告警 | PwrOn
16 | A相欠压告警 | 软数字量，第二类置位/清零方式 | Alm_uv_phsA | PTUV_Op_phsA |  | 欠压告警 | Alm_uv
17 | B相欠压告警 |  | Alm_uv_phsB | PTUV_Op_phsB |  | 欠压动作 | Act_uv
18 | C相欠压告警 |  | Alm_uv_phsC | PTUV_Op_phsC |  | 过压告警 | Alm_ov
19 | 欠压动作 | 软数字量，第三类置位/清零方式 | Act_uv |  |  | 过压动作 | Act_ov
19 | A相过压告警 | 软数字量，第二类置位/清零方式 | Alm_ov_phsA |  | 在三相（或单相）供电系统中，某相电压大于设定的过压事件电压触发下限，且持续时间大于 设定的过压事件判定延时时间，此种工况称为过压。 注： 当“过压事件电压触发下限”设定为“ 0”时，表示 “过压事件”不启用。 | 功率过载告警 | Alm_op
20 | B相过压告警 |  | Alm_ov_phsB |  |  | 功率过载动作 | Act_op
21 | C相过压告警 |  | Alm_ov_phsC |  |  | 火线过热告警 | Alm_ot
22 | 过压动作 | 软数字量，第三类置位/清零方式 | Act_ov |  |  | 火线过热动作 | Act_ot
22 | A相断相告警 | 软数字量，第二类置位/清零方式 | Alm_lackV_phsA | Alm_lossV_phsA | 在三相供电系统中， 当某相电压低于设定的断相事件电压触发上限，同时该相电流小于设定的 断相事件电流触发上限，且持续时间大于设定的断相事件判定延时时间，此种工况称为断相。 注 1： 三相三线情况下，电压用 Vab 和 Vcb 参与运算，不判断 B 相断相。 注 2： 当“断相事件电压触发上限”设定为“ 0”时，表示“断相事件”不启用。 | 重合闸告警 | Reclose
23 | B相断相告警 |  | Alm_lackV_phsB | Alm_lossV_phsB |  | 相间短路故障 | Shortcircuit
24 | C相断相告警 |  | Alm_lackV_phsC | Alm_lossV_phsC |  | 漏电故障 | Leak
25 | 断相动作 | 软数字量，第三类置位/清零方式 | Act_lackV_phase | Act_lossV_phase |  | 过流Ⅰ段告警 | Alm_oc1
26 | A相功率过载告警 | 软数字量，第二类置位/清零方式 | Alm_op_phsA |  | 在三相（或单相）供电系统中，某相功率大于设定的过载事件有功功率触发下限，且持续时间 大于设定的过载事件判定延时时间，此种工况称为过载。 注： 当“过载事件有功功率触发下限”设定为“ 0”时，表示“过载事件”不启用。 | 过流Ⅰ段动作 | Act_oc1
27 | B相功率过载告警 |  | Alm_op_phsB |  |  | 过流Ⅱ段告警 | Alm_oc2
28 | C相功率过载告警 |  | Alm_op_phsC |  |  | 过流Ⅱ段动作 | Act_oc2
29 | 功率过载动作 | 软数字量，第三类置位/清零方式 | Act_op |  |  | 零线过流Ⅰ段告警 | Alm_oz1
30 | A相温度过热告警 | 软数字量，第二类置位/清零方式 | Alm_ot_phsA |  |  | 零线过流Ⅰ段动作 | Act_oz1
31 | B相温度过热告警 |  | Alm_ot_phsB |  |  | 零线过流Ⅱ段告警 | Alm_oz2
32 | C相温度过热告警 |  | Alm_ot_phsC |  |  | 零线过流Ⅱ段动作 | Act_oz2
33 | 温度过热动作 | 软数字量，第三类置位/清零方式 | Act_ot |  |  | 电弧故障告警 | Alm_arc
34 | 重合闸告警 | 软数字量，第一类置位/清零方式 | Reclose |  |  | 电弧故障动作 | Act_arc
35 | A相短路故障 | 软数字量，第三类置位/清零方式 | Shortcircuit_phsA
36 | B相短路故障 |  | Shortcircuit_phsB
37 | C相短路故障 |  | Shortcircuit_phsC
38 | 漏电故障 |  | Leak
39 | A相过流Ⅰ段告警 | 软数字量，第二类置位/清零方式 | Alm_oc1_phsA
40 | B相过流Ⅰ段告警 |  | Alm_oc1_phsB
41 | C相过流Ⅰ段告警 |  | Alm_oc1_phsC
42 | 过流Ⅰ段动作 | 软数字量，第三类置位/清零方式 | Act_oc1
43 | A相过流Ⅱ段告警 | 软数字量，第二类置位/清零方式 | Alm_oc2_phsA
44 | B相过流Ⅱ段告警 |  | Alm_oc2_phsB
45 | C相过流Ⅱ段告警 |  | Alm_oc2_phsC
46 | 过流Ⅱ段动作 | 软数字量，第三类置位/清零方式 | Act_oc2
47 | 零线过流Ⅰ段告警 | 软数字量，第二类置位/清零方式 | Alm_oz1
48 | 零线过流Ⅰ段动作 | 软数字量，第三类置位/清零方式 | Act_oz1
49 | 零线过流Ⅱ段告警 | 软数字量，第二类置位/清零方式 | Alm_oz2
50 | 零线过流Ⅱ段动作 | 软数字量，第三类置位/清零方式 | Act_oz2
51 | A相电弧故障告警 | 软数字量，第二类置位/清零方式 | Alm_arc_phsA
52 | B相电弧故障告警 | 软数字量，第二类置位/清零方式 | Alm_arc_phsB
53 | C相电弧故障告警 | 软数字量，第二类置位/清零方式 | Alm_arc_phsC
54 | 电弧故障动作 | 软数字量，第三类置位/清零方式 | Act_arc
55 | 电压逆相序告警 | 软数字量，第二类置位/清零方式 | Alm_seq_V | Alm_rvs_seq_vol | SeqVAlm
56 | 电流逆相序告警 | 软数字量，第二类置位/清零方式 | Alm_seq_A | Alm_rvs_seq_cur | SeqAAlm
57 | 电压不平衡 | 软数字量，第二类置位/清零方式 | Alm_imb_V | Alm_imb_vol | ImbVAlm
58 | 电流不平衡 | 软数字量，第二类置位/清零方式 | Alm_imb_A | Alm_imb_cur | ImbAAlm

## 事件记录
序号 | 事件编号 | 事件名称 | 说明 | 关联数字量 | 关联对象 | 数据长度 | 事件名称
1 | 0 | 微断合闸事件 | 微断发生合闸事件，以微断合位数字量作为合闸的判断条件。 | 微断合位 | (7)合闸事件发生时刻、事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)A相端子温度、(4)B相端子温度、(4)C相端子温度、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)A相有功功率、(4)B相有功功率、(4)C相有功功率、(4)总无功功率、(4)A相无功功率、(4)B相无功功率、(4)C相无功功率、(4)总功率因数、(4)A相功率因数、(4)B相功率因数、(4)C相功率因数、(1)操作码(见定义) | 80 |  | evt_close
2 | 1 | 微断拉闸事件 | 微微断发生分闸事件，以微断合位数字量作为分闸的判断条件。 | 微断分位 | (7)合闸事件发生时刻、事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)A相端子温度、(4)B相端子温度、(4)C相端子温度、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)A相有功功率、(4)B相有功功率、(4)C相有功功率、(4)总无功功率、(4)A相无功功率、(4)B相无功功率、(4)C相无功功率、(4)总功率因数、(4)A相功率因数、(4)B相功率因数、(4)C相功率因数、(1)操作码(见定义) | 80 |  | evt_open
3 | 2 | 微断闭锁事件 | 微断发生合闸闭锁事件，以合闸闭锁数字量作为合闸成功与否的判断条件。 | 合闸闭锁 | (7)合闸事件发生时刻、事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)A相端子温度、(4)B相端子温度、(4)C相端子温度、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)A相有功功率、(4)B相有功功率、(4)C相有功功率、(4)总无功功率、(4)A相无功功率、(4)B相无功功率、(4)C相无功功率、(4)总功率因数、(4)A相功率因数、(4)B相功率因数、(4)C相功率因数、(1)操作码(见定义) | 80 |  | evt_lock
4 | 3 | 微断异常事件 | 微端自检过程中出现异常，异常包括且不限于位置状态异常、电机齿轮模块异常、电源模组异常、计量芯片异常等。 | 微断异常，软数字量，第二类置位/清零方式。 | (7)异常事件发生时刻、(4)异常前正向有功总电能、(4)异常前反向有功总电能、(1)异常码(BIT0:位置状态异常、BIT1:齿轮异常、BIT2:电机异常、BIT3:计量芯片异常、BIT4:电源模组异常、BIT7~BIT5:预留) | 16 |  | evt_abnomal
5 | 4 | 软件升级事件 | 通过远程指令方式实现微断的软件升级操作，以升级事件结束时刻作为事件的发生时刻。 | 无 | (7)程序写入Flash结束日期时间，结束时间对应的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(2)版本信息(高字节:大版本；低字节:小版本)、(1)操作码(见定义) | 18 |  | evt_upgrade
6 | 5 | 参数修改事件 | 记录微断参数修改操作。需记录事件总次数。 | 参数修改告警，软数字量，第一类置位/清零方式。 | (7)参数修改事件日期时间，(4)修改的参数类型(1位表示一种参数类)、(1)操作码(见定义) | 12 |  | evt_para_mod
7 | 6 | 微断清零事件 | 永久记录微断清零事件的发生时刻及清零时的电能量数据。需记录事件总次数。 | 参数修改告警，软数字量，第一类置位/清零方式。 | (7)计量清零事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(1)操作码(见定义) | 16 |  | evt_clr
8 | 7 | 设备重启事件 | 微断发生重启，需记录事件总次数。 | 设备重启告警，软数字量，第一类置位/清零方式。 | (7)事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能 | 15 |  | evt_reboot
9 | 8 | 漏电自检事件 | 微断的漏电功能可通过定时和本地按键方式进行自检。 | 漏电自检告警，软数字量，第一类置位/清零方式。 | (7)漏电功能自检事件发生时刻的日期时间、事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(1)操作码(见定义) | 16 |  | evt_leak_test
10 | 9 | 微断停电事件 | 1. 微断在合位，计量芯片返回的电压小于设定的停电事件电压触发上限，且持续时间大于设定的延时时间。 2. 若微断工作正常，记录停电事件，事件内容以当前采集的计量芯片数据为准；若微端工作异常，则以下次上电时的上电事件记录为准； | 微断停电告警，软数字量，第二类置位/清零方式。 | (7)停电事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)A相端子温度、(4)B相端子温度、(4)C相端子温度、(4)A相电压、(4)B相电压、(4)C相电压、(4)A相电流、(4)B相电流、(4)C相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)A相有功功率、(4)B相有功功率、(4)C相有功功率、(4)总功率因数、(4)A相功率因数、(4)B相功率因数、(4)C相功率因数 | 79 |  | evt_pwroff
11 | 10 | 微断上电事件 | 微断在合位，计量芯片返回的电压大于设定的停电事件电压触发下限，且持续时间大于设定的延时时间。 | 微断停电告警，软数字量，第二类置位/清零方式。 | (7)停电事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)A相端子温度、(4)B相端子温度、(4)C相端子温度、(4)A相电压、(4)B相电压、(4)C相电压、(4)A相电流、(4)B相电流、(4)C相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)A相有功功率、(4)B相有功功率、(4)C相有功功率、(4)总功率因数、(4)A相功率因数、(4)B相功率因数、(4)C相功率因数 | 79 |  | evt_pwron
12 | 11 | A相欠压事件 | 微断在合位，计量芯片返回的相电压小于设定的欠压事件电压触发上限，且持续时间大于设定的延时时间。 | A相欠压告警/欠压动作，软数字量，第二类置位/清零方式。 | (7)事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)A相端子温度、(4)B相端子温度、(4)C相端子温度、(4)A相电压、(4)B相电压、(4)C相电压、(4)A相电流、(4)B相电流、(4)C相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)A相有功功率、(4)B相有功功率、(4)C相有功功率、(4)总无功功率、(4)A相无功功率、(4)B相无功功率、(4)C相无功功率、(4)总功率因数、(4)A相功率因数、B相功率因数、C相功率因数 | 99 |  | evt_uv_phsA
13 | 12 | B相欠压事件 | 微断在合位，计量芯片返回的相电压小于设定的欠压事件电压触发上限，且持续时间大于设定的延时时间。 | B相欠压告警/欠压动作，软数字量，第二类置位/清零方式。 | (7)事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)A相端子温度、(4)B相端子温度、(4)C相端子温度、(4)A相电压、(4)B相电压、(4)C相电压、(4)A相电流、(4)B相电流、(4)C相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)A相有功功率、(4)B相有功功率、(4)C相有功功率、(4)总无功功率、(4)A相无功功率、(4)B相无功功率、(4)C相无功功率、(4)总功率因数、(4)A相功率因数、B相功率因数、C相功率因数 | 99 |  | evt_uv_phsB
14 | 13 | C相欠压事件 | 微断在合位，计量芯片返回的相电压小于设定的欠压事件电压触发上限，且持续时间大于设定的延时时间。 | C相欠压告警/欠压动作，软数字量，第二类置位/清零方式。 | (7)事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)A相端子温度、(4)B相端子温度、(4)C相端子温度、(4)A相电压、(4)B相电压、(4)C相电压、(4)A相电流、(4)B相电流、(4)C相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)A相有功功率、(4)B相有功功率、(4)C相有功功率、(4)总无功功率、(4)A相无功功率、(4)B相无功功率、(4)C相无功功率、(4)总功率因数、(4)A相功率因数、B相功率因数、C相功率因数 | 99 |  | evt_uv_phsC
15 | 14 | A相过压事件 | 微断在合位，计量芯片返回的相电压大于设定的过压事件电压触发下限，且持续时间大于设定的延时时间。 | A相过压告警/过压动作，软数字量，第二类置位/清零方式。 | (7)事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)A相端子温度、(4)B相端子温度、(4)C相端子温度、(4)A相电压、(4)B相电压、(4)C相电压、(4)A相电流、(4)B相电流、(4)C相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)A相有功功率、(4)B相有功功率、(4)C相有功功率、(4)总无功功率、(4)A相无功功率、(4)B相无功功率、(4)C相无功功率、(4)总功率因数、(4)A相功率因数、B相功率因数、C相功率因数 | 99 |  | evt_ov_phsA
16 | 15 | B相过压事件 | 微断在合位，计量芯片返回的相电压大于设定的过压事件电压触发下限，且持续时间大于设定的延时时间。 | B相过压告警/过压动作，软数字量，第二类置位/清零方式。 | (7)事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)A相端子温度、(4)B相端子温度、(4)C相端子温度、(4)A相电压、(4)B相电压、(4)C相电压、(4)A相电流、(4)B相电流、(4)C相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)A相有功功率、(4)B相有功功率、(4)C相有功功率、(4)总无功功率、(4)A相无功功率、(4)B相无功功率、(4)C相无功功率、(4)总功率因数、(4)A相功率因数、B相功率因数、C相功率因数 | 99 |  | evt_ov_phsB
17 | 16 | C相过压事件 | 微断在合位，计量芯片返回的相电压大于设定的过压事件电压触发下限，且持续时间大于设定的延时时间。 | C相过压告警/过压动作，软数字量，第二类置位/清零方式。 | (7)事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)A相端子温度、(4)B相端子温度、(4)C相端子温度、(4)A相电压、(4)B相电压、(4)C相电压、(4)A相电流、(4)B相电流、(4)C相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)A相有功功率、(4)B相有功功率、(4)C相有功功率、(4)总无功功率、(4)A相无功功率、(4)B相无功功率、(4)C相无功功率、(4)总功率因数、(4)A相功率因数、B相功率因数、C相功率因数 | 99 |  | evt_ov_phsC
18 | 17 | A相断相事件 | 微断在合位，计量芯片返回的相电压大于设定的断相事件电压触发下限，且持续时间大于设定的延时时间。 | A相断相告警/断相动作，软数字量，第二类置位/清零方式。 | (7)事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)A相端子温度、(4)B相端子温度、(4)C相端子温度、(4)A相电压、(4)B相电压、(4)C相电压、(4)A相电流、(4)B相电流、(4)C相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)A相有功功率、(4)B相有功功率、(4)C相有功功率、(4)总无功功率、(4)A相无功功率、(4)B相无功功率、(4)C相无功功率、(4)总功率因数、(4)A相功率因数、B相功率因数、C相功率因数 | 99 |  | evt_lackV_phsA
19 | 18 | B相断相事件 | 微断在合位，计量芯片返回的相电压大于设定的断相事件电压触发下限，且持续时间大于设定的延时时间。 | B相断相告警/断相动作，软数字量，第二类置位/清零方式。 | (7)事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)A相端子温度、(4)B相端子温度、(4)C相端子温度、(4)A相电压、(4)B相电压、(4)C相电压、(4)A相电流、(4)B相电流、(4)C相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)A相有功功率、(4)B相有功功率、(4)C相有功功率、(4)总无功功率、(4)A相无功功率、(4)B相无功功率、(4)C相无功功率、(4)总功率因数、(4)A相功率因数、B相功率因数、C相功率因数 | 99 |  | evt_lackV_phsB
20 | 19 | C相断相事件 | 微断在合位，计量芯片返回的相电压大于设定的断相事件电压触发下限，且持续时间大于设定的延时时间。 | C相断相告警/断相动作，软数字量，第二类置位/清零方式。 | (7)事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)A相端子温度、(4)B相端子温度、(4)C相端子温度、(4)A相电压、(4)B相电压、(4)C相电压、(4)A相电流、(4)B相电流、(4)C相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)A相有功功率、(4)B相有功功率、(4)C相有功功率、(4)总无功功率、(4)A相无功功率、(4)B相无功功率、(4)C相无功功率、(4)总功率因数、(4)A相功率因数、B相功率因数、C相功率因数 | 99 |  | evt_lackV_phsC
21 | 20 | A相功率过载事件 | 计量芯片返回的有功功率大于设定的过载事件触发的功率下限，且持续时间大于设定的延时时间。需记录事件总次数。 | A相功率过载告警/功率过载动作，软数字量，第二类置位/清零方式。 | (7)事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)A相端子温度、(4)B相端子温度、(4)C相端子温度、(4)A相电压、(4)B相电压、(4)C相电压、(4)A相电流、(4)B相电流、(4)C相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)A相有功功率、(4)B相有功功率、(4)C相有功功率、(4)总无功功率、(4)A相无功功率、(4)B相无功功率、(4)C相无功功率、(4)总功率因数、(4)A相功率因数、B相功率因数、C相功率因数 | 99 |  | evt_op_phsA
22 | 21 | B相功率过载事件 | 计量芯片返回的有功功率大于设定的过载事件触发的功率下限，且持续时间大于设定的延时时间。需记录事件总次数。 | B相功率过载告警/功率过载动作，软数字量，第二类置位/清零方式。 | (7)事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)A相端子温度、(4)B相端子温度、(4)C相端子温度、(4)A相电压、(4)B相电压、(4)C相电压、(4)A相电流、(4)B相电流、(4)C相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)A相有功功率、(4)B相有功功率、(4)C相有功功率、(4)总无功功率、(4)A相无功功率、(4)B相无功功率、(4)C相无功功率、(4)总功率因数、(4)A相功率因数、B相功率因数、C相功率因数 | 99 |  | evt_op_phsB
23 | 22 | C相功率过载事件 | 计量芯片返回的有功功率大于设定的过载事件触发的功率下限，且持续时间大于设定的延时时间。需记录事件总次数。 | C相功率过载告警/功率过载动作，软数字量，第二类置位/清零方式。 | (7)事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)A相端子温度、(4)B相端子温度、(4)C相端子温度、(4)A相电压、(4)B相电压、(4)C相电压、(4)A相电流、(4)B相电流、(4)C相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)A相有功功率、(4)B相有功功率、(4)C相有功功率、(4)总无功功率、(4)A相无功功率、(4)B相无功功率、(4)C相无功功率、(4)总功率因数、(4)A相功率因数、B相功率因数、C相功率因数 | 99 |  | evt_op_phsC
24 | 23 | A相端子过热报警事件 | 测量的火线端子温度大于设定的端子过热报警事件触发的温度下限，且持续时间大于设定的延时时间。 | A相端子过热告警/端子过热动作，软数字量，第二类置位/清零方式。 | (7)事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)A相端子温度、(4)B相端子温度、(4)C相端子温度、(4)A相电压、(4)B相电压、(4)C相电压、(4)A相电流、(4)B相电流、(4)C相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)A相有功功率、(4)B相有功功率、(4)C相有功功率、(4)总无功功率、(4)A相无功功率、(4)B相无功功率、(4)C相无功功率、(4)总功率因数、(4)A相功率因数、B相功率因数、C相功率因数 | 99 |  | evt_ot_phsA
25 | 24 | B相端子过热报警事件 | 测量的火线端子温度大于设定的端子过热报警事件触发的温度下限，且持续时间大于设定的延时时间。 | B相端子过热告警/端子过热动作，软数字量，第二类置位/清零方式。 | (7)事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)A相端子温度、(4)B相端子温度、(4)C相端子温度、(4)A相电压、(4)B相电压、(4)C相电压、(4)A相电流、(4)B相电流、(4)C相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)A相有功功率、(4)B相有功功率、(4)C相有功功率、(4)总无功功率、(4)A相无功功率、(4)B相无功功率、(4)C相无功功率、(4)总功率因数、(4)A相功率因数、B相功率因数、C相功率因数 | 99 |  | evt_ot_phsB
26 | 25 | C相端子过热报警事件 | 测量的火线端子温度大于设定的端子过热报警事件触发的温度下限，且持续时间大于设定的延时时间。 | C相端子过热告警/端子过热动作，软数字量，第二类置位/清零方式。 | (7)事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)A相端子温度、(4)B相端子温度、(4)C相端子温度、(4)A相电压、(4)B相电压、(4)C相电压、(4)A相电流、(4)B相电流、(4)C相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)A相有功功率、(4)B相有功功率、(4)C相有功功率、(4)总无功功率、(4)A相无功功率、(4)B相无功功率、(4)C相无功功率、(4)总功率因数、(4)A相功率因数、B相功率因数、C相功率因数 | 99 |  | evt_ot_phsC
27 | 26 | 重合闸事件 | 微断发生漏电自检、短路过流等拉闸事件后，可根据需要进行重合闸。 | 重合闸告警，软数字量，第一类置位/清零方式。 | (7)重合闸事件发生时刻的日期时间、事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(1)操作码(见定义) | 16 |  | evt_reclose
28 | 27 | A相短路过流事件 | 测量的相电流大于设定的短路过流事件触发的电流下限，且持续时间大于设定的延时时间。需记录事件总次数。 | A相短路故障，软数字量，第三类置位/清零方式。 | (7)事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)A相端子温度、(4)B相端子温度、(4)C相端子温度、(4)A相电压、(4)B相电压、(4)C相电压、(4)A相电流、(4)B相电流、(4)C相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)A相有功功率、(4)B相有功功率、(4)C相有功功率、(4)总无功功率、(4)A相无功功率、(4)B相无功功率、(4)C相无功功率、(4)总功率因数、(4)A相功率因数、B相功率因数、C相功率因数 | 99 |  | evt_short_circuit_phsA
29 | 28 | B相短路过流事件 | 测量的相电流大于设定的短路过流事件触发的电流下限，且持续时间大于设定的延时时间。需记录事件总次数。 | B相短路故障，软数字量，第三类置位/清零方式。 | (7)事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)A相端子温度、(4)B相端子温度、(4)C相端子温度、(4)A相电压、(4)B相电压、(4)C相电压、(4)A相电流、(4)B相电流、(4)C相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)A相有功功率、(4)B相有功功率、(4)C相有功功率、(4)总无功功率、(4)A相无功功率、(4)B相无功功率、(4)C相无功功率、(4)总功率因数、(4)A相功率因数、B相功率因数、C相功率因数 | 99 |  | evt_short_circuit_phsB
30 | 29 | C相短路过流事件 | 测量的相电流大于设定的短路过流事件触发的电流下限，且持续时间大于设定的延时时间。需记录事件总次数。 | C相短路故障，软数字量，第三类置位/清零方式。 | (7)事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)A相端子温度、(4)B相端子温度、(4)C相端子温度、(4)A相电压、(4)B相电压、(4)C相电压、(4)A相电流、(4)B相电流、(4)C相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)A相有功功率、(4)B相有功功率、(4)C相有功功率、(4)总无功功率、(4)A相无功功率、(4)B相无功功率、(4)C相无功功率、(4)总功率因数、(4)A相功率因数、B相功率因数、C相功率因数 | 99 |  | evt_short_circuit_phsC
31 | 30 | A相过流I段事件 | 微断在合位，计量芯片返回的相电流大于设定的电流越限事件触发的电流下限，且持续时间大于设定的延时时间。需记录事件总次数。 | A相过流I段越限，软数字量，第三类置位/清零方式。 | (7)事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)A相端子温度、(4)B相端子温度、(4)C相端子温度、(4)A相电压、(4)B相电压、(4)C相电压、(4)A相电流、(4)B相电流、(4)C相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)A相有功功率、(4)B相有功功率、(4)C相有功功率、(4)总无功功率、(4)A相无功功率、(4)B相无功功率、(4)C相无功功率、(4)总功率因数、(4)A相功率因数、B相功率因数、C相功率因数 | 99 |  | evt_oc1_phsA
32 | 31 | B相过流I段事件 | 微断在合位，计量芯片返回的相电流大于设定的电流越限事件触发的电流下限，且持续时间大于设定的延时时间。需记录事件总次数。 | B相过流I段越限，软数字量，第三类置位/清零方式。 | (7)事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)A相端子温度、(4)B相端子温度、(4)C相端子温度、(4)A相电压、(4)B相电压、(4)C相电压、(4)A相电流、(4)B相电流、(4)C相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)A相有功功率、(4)B相有功功率、(4)C相有功功率、(4)总无功功率、(4)A相无功功率、(4)B相无功功率、(4)C相无功功率、(4)总功率因数、(4)A相功率因数、B相功率因数、C相功率因数 | 99 |  | evt_oc1_phsB
33 | 32 | C相过流I段事件 | 微断在合位，计量芯片返回的相电流大于设定的电流越限事件触发的电流下限，且持续时间大于设定的延时时间。需记录事件总次数。 | C相过流I段越限，软数字量，第三类置位/清零方式。。 | (7)事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)A相端子温度、(4)B相端子温度、(4)C相端子温度、(4)A相电压、(4)B相电压、(4)C相电压、(4)A相电流、(4)B相电流、(4)C相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)A相有功功率、(4)B相有功功率、(4)C相有功功率、(4)总无功功率、(4)A相无功功率、(4)B相无功功率、(4)C相无功功率、(4)总功率因数、(4)A相功率因数、B相功率因数、C相功率因数 | 99 |  | evt_oc1_phsC
34 | 33 | A相过流II段事件 | 微断在合位，计量芯片返回的相电流大于设定的电流越限事件触发的电流下限，且持续时间大于设定的延时时间。需记录事件总次数。 | A相过流II段越限，软数字量，第三类置位/清零方式。 | (7)事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)A相端子温度、(4)B相端子温度、(4)C相端子温度、(4)A相电压、(4)B相电压、(4)C相电压、(4)A相电流、(4)B相电流、(4)C相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)A相有功功率、(4)B相有功功率、(4)C相有功功率、(4)总无功功率、(4)A相无功功率、(4)B相无功功率、(4)C相无功功率、(4)总功率因数、(4)A相功率因数、B相功率因数、C相功率因数 | 99 |  | evt_oc2_phsA
35 | 34 | B相过流II段事件 | 微断在合位，计量芯片返回的相电流大于设定的电流越限事件触发的电流下限，且持续时间大于设定的延时时间。需记录事件总次数。 | B相过流II段越限，软数字量，第三类置位/清零方式。 | (7)事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)A相端子温度、(4)B相端子温度、(4)C相端子温度、(4)A相电压、(4)B相电压、(4)C相电压、(4)A相电流、(4)B相电流、(4)C相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)A相有功功率、(4)B相有功功率、(4)C相有功功率、(4)总无功功率、(4)A相无功功率、(4)B相无功功率、(4)C相无功功率、(4)总功率因数、(4)A相功率因数、B相功率因数、C相功率因数 | 99 |  | evt_oc2_phsB
36 | 35 | C相过流II段事件 | 微断在合位，计量芯片返回的相电流大于设定的电流越限事件触发的电流下限，且持续时间大于设定的延时时间。需记录事件总次数。 | C相过流II段越限，软数字量，第三类置位/清零方式。 | (7)事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)A相端子温度、(4)B相端子温度、(4)C相端子温度、(4)A相电压、(4)B相电压、(4)C相电压、(4)A相电流、(4)B相电流、(4)C相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)A相有功功率、(4)B相有功功率、(4)C相有功功率、(4)总无功功率、(4)A相无功功率、(4)B相无功功率、(4)C相无功功率、(4)总功率因数、(4)A相功率因数、B相功率因数、C相功率因数 | 99 |  | evt_oc2_phsC
37 | 36 | 零线过流I段事件 | 测量的零线电流大于设定的零线过流I段事件触发的零线电流下限，且持续时间大于设定的延时时间。需记录事件总次数。 | 零线过流I段事件，软数字量，第三类置位/清零方式。 | (7)事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)A相端子温度、(4)B相端子温度、(4)C相端子温度、(4)A相电压、(4)B相电压、(4)C相电压、(4)A相电流、(4)B相电流、(4)C相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)A相有功功率、(4)B相有功功率、(4)C相有功功率、(4)总无功功率、(4)A相无功功率、(4)B相无功功率、(4)C相无功功率、(4)总功率因数、(4)A相功率因数、B相功率因数、C相功率因数 | 99 |  | evt_oz1
38 | 37 | 零线过流II段事件 | 测量的零线电流大于设定的零线过流II段事件触发的零线电流下限，且持续时间大于设定的延时时间。需记录事件总次数。 | 零线过流II段事件，软数字量，第三类置位/清零方式。 | (7)事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)A相端子温度、(4)B相端子温度、(4)C相端子温度、(4)A相电压、(4)B相电压、(4)C相电压、(4)A相电流、(4)B相电流、(4)C相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)A相有功功率、(4)B相有功功率、(4)C相有功功率、(4)总无功功率、(4)A相无功功率、(4)B相无功功率、(4)C相无功功率、(4)总功率因数、(4)A相功率因数、B相功率因数、C相功率因数 | 99 |  | evt_oz2
39 | 38 | A相电弧故障 | 微断发生电弧故障时，即在判定周期内，发生超过判定次数的异常波形时，产生一次电弧故障事件。需记录事件总次数。 | A相电弧故障告警/动作，软数字量，第三类置位/清零方式。 | (7)事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)A相端子温度、(4)B相端子温度、(4)C相端子温度、(4)A相电压、(4)B相电压、(4)C相电压、(4)A相电流、(4)B相电流、(4)C相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)A相有功功率、(4)B相有功功率、(4)C相有功功率、(4)总无功功率、(4)A相无功功率、(4)B相无功功率、(4)C相无功功率、(4)总功率因数、(4)A相功率因数、B相功率因数、C相功率因数 | 99 |  | evt_arc_phsA
40 | 39 | B相电弧故障 | 微断发生电弧故障时，即在判定周期内，发生超过判定次数的异常波形时，产生一次电弧故障事件。需记录事件总次数。 | B相电弧故障告警/动作，软数字量，第三类置位/清零方式。 | (7)事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)A相端子温度、(4)B相端子温度、(4)C相端子温度、(4)A相电压、(4)B相电压、(4)C相电压、(4)A相电流、(4)B相电流、(4)C相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)A相有功功率、(4)B相有功功率、(4)C相有功功率、(4)总无功功率、(4)A相无功功率、(4)B相无功功率、(4)C相无功功率、(4)总功率因数、(4)A相功率因数、B相功率因数、C相功率因数 | 99 |  | evt_arc_phsB
41 | 40 | C相电弧故障 | 微断发生电弧故障时，即在判定周期内，发生超过判定次数的异常波形时，产生一次电弧故障事件。需记录事件总次数。 | C相电弧故障告警/动作，软数字量，第三类置位/清零方式。 | (7)事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)A相端子温度、(4)B相端子温度、(4)C相端子温度、(4)A相电压、(4)B相电压、(4)C相电压、(4)A相电流、(4)B相电流、(4)C相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)A相有功功率、(4)B相有功功率、(4)C相有功功率、(4)总无功功率、(4)A相无功功率、(4)B相无功功率、(4)C相无功功率、(4)总功率因数、(4)A相功率因数、B相功率因数、C相功率因数 | 99 |  | evt_arc_phsC
42 | 41 | 电压逆相序事件 | 微断在合位，三相电压均大于设定的电压下限， 且持续时间大于设定的延时时间，记录为电压逆相序事件。 | 电压逆相序，数字量状态随端子实际状态实时变化。 | (7)事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)A相端子温度、(4)B相端子温度、(4)C相端子温度、(4)A相电压、(4)B相电压、(4)C相电压、(4)A相电流、(4)B相电流、(4)C相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)A相有功功率、(4)B相有功功率、(4)C相有功功率、(4)总无功功率、(4)A相无功功率、(4)B相无功功率、(4)C相无功功率、(4)总功率因数、(4)A相功率因数、B相功率因数、C相功率因数 | 99 |  | evt_seq_V | evt_rvs_seq_vol
43 | 42 | 电流逆相序事件 | 微断在合位，三相电流均大于设定的电流下限，且持续时间大于设定的延时时间，记录为电流逆相序事件。 | 电流逆相序，数字量状态随端子实际状态实时变化。 | (7)事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)A相端子温度、(4)B相端子温度、(4)C相端子温度、(4)A相电压、(4)B相电压、(4)C相电压、(4)A相电流、(4)B相电流、(4)C相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)A相有功功率、(4)B相有功功率、(4)C相有功功率、(4)总无功功率、(4)A相无功功率、(4)B相无功功率、(4)C相无功功率、(4)总功率因数、(4)A相功率因数、B相功率因数、C相功率因数 | 99 |  | evt_seq_A | evt_rvs_seq_cur
44 | 43 | 电压不平衡事件 | 微断在合位。电压（电流）不平衡率大于设定的电压（电流）不平衡率限值，且持续时间大于设定的延时时间。需记录事件总次数。 | 电压不平衡，数字量状态随端子实际状态实时变化。 | (7)事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)A相端子温度、(4)B相端子温度、(4)C相端子温度、(4)A相电压、(4)B相电压、(4)C相电压、(4)A相电流、(4)B相电流、(4)C相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)A相有功功率、(4)B相有功功率、(4)C相有功功率、(4)总无功功率、(4)A相无功功率、(4)B相无功功率、(4)C相无功功率、(4)总功率因数、(4)A相功率因数、B相功率因数、C相功率因数 | 99 | 电压（电流）不平衡率的计算方法，在三相供电系统中，电压/电流不平衡率为： 三相最大电压( 或电流)/(三相最大电压(或电流 ) - 三相最小电压(或电流 ))x100% 2、如果三相最大电压（或电流）为0，则不平衡率为0，即三相平衡。 注 1： 对于电压不平衡率，三相三线情况下,用 Vab 和 Vcb 参与运算。 注 2： 对于电流不平衡率，三相三线情况下， B 相电流不参与运算。 | evt_imb_V | evt_imb_vol
45 | 44 | 电流不平衡事件 |  | 电流不平衡，数字量状态随端子实际状态实时变化。 | (7)事件发生时刻的日期时间，事件发生时刻的(4)正向有功总电能、(4)反向有功总电能、(4)A相端子温度、(4)B相端子温度、(4)C相端子温度、(4)A相电压、(4)B相电压、(4)C相电压、(4)A相电流、(4)B相电流、(4)C相电流、(4)零线电流、(4)总有功功率、(4)A相有功功率、(4)B相有功功率、(4)C相有功功率、(4)总无功功率、(4)A相无功功率、(4)B相无功功率、(4)C相无功功率、(4)总功率因数、(4)A相功率因数、B相功率因数、C相功率因数 | 99 |  | evt_imb_A | evt_imb_cur

## 远程命令
操作码定义
|  | usercode | src | action
控制命令 | 远程控制微断命令：breaker | 1.设备本体: local 2.超级用户: root 3.普通用户: user1~user6 | 1.调试系统: local 2.费控: bill 3.移动端/APP: phone 4.主站: station | 00:分闸; 01:合闸 | close/open
| 故障复位命令：malfunction |  |  | 00:整体复位;01~11:预留 | reset
| 手动录波命令：recordwave |  |  | 00:录波;01~11:预留 | record
| 清零命令命令：clear |  |  | 00:总清; 01:电能清; 10:冻结清; 11:事件清 | all/energy/freeze/event
| 瞬时冻结命令：frozen |  |  | 00:冻结;01~11:预留 | frozen
| 漏电自检命令s：elftest |  |  | 00:自检;01~11:预留 | leak

## 参数
编号 | 参数性质 | 参数类型 | 参数名称 | 参数说明 | 参数组成 | 参数长度/字节
1 | 固化，不可设置 | ID参数 | 微断ID号 | 微断的唯一设备ID号，出厂固化，不可更改。 | (12)微断类型+(6)厂商代码+(3)生产批号+(6)日期时间+(6)流水号 | 33 | param_id | model vendor batch time uuid
|  | 微断版本号 | 硬件版本号 | 微断设备硬件版本号，出厂固化，不可更改。 | 系数1000 | 2 |  | hv
|  |  | 软件版本号 | 微断设备在用软件版本号，不存EEPROM，仅支持召唤。 | 系数1000 | 2 |  | sv
2 | 固化，不可设置 | 通讯参数 | 串口设置 | 1.[3:0]串口波特率(4:2400;5:4800;6:9600;7:19200;8:38400;9:57600;0-3和10-15:115200); 2.[5:4]串口校验位(0:无校验;1:奇校验;2:偶校验;3:无校验); 3.[6]停止位(0:1停止位;1:2停止位); 4.[7]未使用； 5.[15:8]通讯地址(0~255)，装入配电箱后，由网关统一分配。 |  | 2 | param_usart | baudrates parities stopbits address
3 | 固化，不可设置 | 固有参数 | 额定电压 | 系数：100，范围0~440.00V，缺省220.00V |  | 2 | param_const | rated_vol
|  |  | 额定电流 | 系数：100，范围0~125.00A，缺省80.00A |  | 2 |  | rated_cur
|  |  | 电表常数 | 系数：1，范围0~65000，缺省3200 |  | 2 |  | meter_const
|  |  | 数字量防抖动时间定值 | 用于判定数字量变位的持续时间，定值范围：1ms~10000ms，最小设定级差5ms，缺省100ms。 |  | 2 |  | filter_dly
|  |  | 合闸正向延时时间定值 | 合闸正向延时时间定值:20~200ms，最小设定值级差5ms，1P缺省125ms，2P缺省75ms。 |  | 2 |  | fwd_cls_dly
|  |  | 合闸反向延时时间定值 | 合闸反向延时时间定值:0~150ms，最小设定值级差5ms，1P缺省50ms，2P缺省0ms。 |  | 2 |  | rvs_cls_dly
|  |  | 分闸正向延时时间定值 | 分闸正向延时时间定值:0~100ms，最小设定值级差5ms，1P缺省25ms，2P缺省0ms。 |  | 2 |  | fwd_open_dly
|  |  | 分闸反向延时时间定值 | 分闸反向延时时间定值:0~100ms，最小设定值级差5ms，1P缺省0ms，2P缺省0ms。 |  | 2 |  | rvs_open_dly
|  |  | 齿轮调整正向延时时间定值 | 齿轮调整正向延时时间定值:0~100ms，最小设定值级差5ms，1P缺省0ms，2P缺省0ms。 |  | 2 |  | fwd_gear_dly
|  |  | 齿轮调整反向延时时间定值 | 齿轮调整反向延时时间定值:0~100ms，最小设定值级差5ms，1P缺省0ms，2P缺省0ms。 |  | 2 |  | rvs_gear_dly
|  |  | 费控闭锁正向延时时间定值 | 齿轮调整正向延时时间定值:0~100ms，最小设定值级差5ms，1P缺省0ms，2P缺省0ms。 |  | 2 |  | fwd_bill_dly
|  |  | 费控闭锁反向延时时间定值 | 齿轮调整反向延时时间定值:0~100ms，最小设定值级差5ms，1P缺省25ms，2P缺省50ms。 |  | 2 |  | rvs_bill_dly
4 |  | 用户参数 | 户号设置 | 用户户号由系统用户对微断对应的用户分配的识别号，在工程现场设置。 |  | 6 | param_user | user_id
5 |  | 测量参数 | 电压零门槛 | 系数：100，范围0~440.00V，缺省1.00V |  | 2 | param_measure | zb_vol
|  |  | 电流零门槛 | 系数：100，范围0~80.00A，缺省0.01A |  | 2 |  | zb_cur
|  |  | 零线电流零门槛 | 系数：1000，范围0~1.000A，缺省0.005A |  | 2 |  | zb_neu
|  |  | 功率零门槛 | 系数：1，范围0~65000W，缺省10W |  | 2 |  | zb_pwr
|  |  | 电压上送阈值 | 系数：100，范围0~440.00V，缺省1.00V |  | 2 |  | db_vol
|  |  | 电流上送阈值 | 系数：100，范围0~80.00A，缺省0.01A |  | 2 |  | db_cur
|  |  | 零线电流上送阈值 | 系数：1000，范围0~1.000A，缺省0.005A |  | 2 |  | db_neu
|  |  | 功率上送阈值 | 系数：1，范围0~65000W，缺省10W |  | 2 |  | db_pwr
|  |  | 电能冻结阈值 | 系数：10，范围0~6500.0Wh，缺省1.0Wh |  | 2 |  | db_engy
6 |  | 冻结及转存参数 | 计量及结算日定值 | 时 |  | 1 | param_frz | hour
|  |  |  | 日 |  | 1 |  | day
|  |  | 定时冻结时间定值 | 定时冻结的时间定值：1S-60000S，步长1S，设为“0”表示定时冻结功能取消。 |  | 2 |  | time
7 |  | 信号复位参数 | 事件信号延时复位时间 | 事件数字量的自动复位时间，定值范围：0.1s~6000.0s，最小设定级差0.1s，缺省60s。 |  | 2 | param_sig_rst | sig_clr_dly
|  |  | 线路故障信号上电延时复位时间 | 线路故障数字量上电延时复位时间，定值范围：0.1s~6000.0s，最小设定级差0.1s，缺省20s。 |  | 2 |  | fault_pwron_clr_dly
|  |  | 线路故障信号定时复位时间 | 线路故障数字量的自动复位时间，定值范围：1s~60000s，最小设定级差1s，缺省1h。 |  | 2 |  | fault_clr_dly
8 |  | 漏电自检参数 | 漏电自检定期间隔 | 1. 在设定的日期时间进行漏电功能的自检。日期间隔定值选择：1~12个月；时间间隔设为0，退出漏电功能定时自检。 2. 漏电自检时刻：XX年XX月XX日XX时XX分XX毫秒。 |  | 1 | param_leak_test | mon
|  |  | 首次漏电自检时刻 |  |  | 7 |  | time
9(按时段表进行设置) | 0 | 费率日时段参数 | 0号日时段表 | 第0时段起始时间及类型 | 类型(尖/峰/平/谷)+XX分XX时 | 3 | param_rate_time | rate_num
|  |  |  | 第1时段起始时间及类型 |  | 3 |  | rate_type，min ，hour
|  |  |  | 第2时段起始时间及类型 |  | 3
|  |  |  | 第3时段起始时间及类型 |  | 3
|  |  |  | 第4时段起始时间及类型 |  | 3
|  |  |  | 第5时段起始时间及类型 |  | 3
|  |  |  | 第6时段起始时间及类型 |  | 3
|  |  |  | 第7时段起始时间及类型 |  | 3
| …… |  | …… |  |  | 240
| 11 |  | 11号日时段表 | 第0时段起始时间及类型 | 类型(尖/峰/平/谷)+XX分XX时 | 3
|  |  |  | 第1时段起始时间及类型 |  | 3
|  |  |  | 第2时段起始时间及类型 |  | 3
|  |  |  | 第3时段起始时间及类型 |  | 3
|  |  |  | 第4时段起始时间及类型 |  | 3
|  |  |  | 第5时段起始时间及类型 |  | 3
|  |  |  | 第6时段起始时间及类型 |  | 3
|  |  |  | 第7时段起始时间及类型 |  | 3
10 |  | 费率时区参数 | 费率时区启用投退 | 0：退出；1：投入 |  | 1 | param_rate_date | rate_enable
|  |  | 第0时区 | 起始时间及日时段表号 | 时段表号+XX日XX月 | 3 |  | rate_index，day，month
|  |  | …… |  |  | 30
|  |  | 第11时区 | 起始时间及日时段表号 |  | 3
11 |  | 故障录波参数 | 微断变位启动录波时间定值 | 变位启动录波时间定值：0s~10.000s，最小设定值级差0.005s，缺省0.1S；当设定为“0”时，表示微断变位启动录波功能退出。 |  | 2 | param_wave_rcd | sw_alter_dly
|  |  | 过流启动录波下限定值 | 1. 过流启动录波电流下限定值设置范围0~125.00A，最小设定值级差 0.01A，当设定为“0”时，表示过流启动录波功能退出，默认退出。 2. 过流启动录波判定延时时间定值：0s～10.000s，最小设定值级差 0.005s ，缺省0.1s； |  | 2 |  | oc_val
|  |  | 过流启动录波时间定值 |  |  | 2 |  | oc_dly
|  |  | 漏电启动录波下限定值 | 1. 漏电启动录波零线电流下限定值：1mA～1000mA，最小设定值级差 1mA，缺省为0；当设定为“0”时，表示漏电启动录波功能退出。 2. 漏电启动录波判定延时时间定值：0s～10.000s，最小设定值级差0.005s ，缺省0.1s； |  | 2 |  | leak_val
|  |  | 漏电启动录波时间定值 |  |  | 2 |  | leak_dly
|  |  | 过压启动录波下限定值 | 1. 过压启动录波的电压下限定值设置范围0~440.00V，最小设定值级差0.01V，缺省为0；当设定为“0”时，表示过压启动录波功能退出。 2. 过压启动录波判定延时时间定值：0s~10.00s，最小设定值级差0.005s，缺省0.1s。 |  | 2 |  | ov_val
|  |  | 过压启动录波时间定值 |  |  | 2 |  | ov_dly
|  |  | 欠压启动录波上限定值 | 1. 欠压启动录波的电压上限定值设置范围150.00V~440.00V，最小设定值级差0.01V，缺省为0；当设定为“0”时，表示欠压启动录波功能退出。 2. 过压事件判定延时时间定值：0s~10.000s，最小设定值级差0.005s，缺省0.1s。 |  | 2 |  | uv_val
|  |  | 欠压启动录波时间定值 |  |  | 2 |  | uv_dly
12 |  | 微断停电参数 | 电压上限定值 | 1. 停电事件触发的电压上限定值设置范围0~440.00V，最小设定值级差0.01V，缺省为0；当设定为“0”时，表示停电事件不启用。 2. 停电事件判定延时时间定值：0.1s~6000.0s，最小设定值级差0.1s，缺省10.00s。 |  | 2 | param_pwroff | val
|  |  | 判定延时时间定值 |  |  | 2 |  | dly
13 |  | 微断上电参数 | 电压下限定值 | 1. 上电事件触发的电压下限定值，设置范围0~440.00V，最小设定值级差0.01V，缺省为0；当设定为“0”时，表示上电事件不启用。 2. 上电事件判定延时时间定值：0.1s~6000s，最小设定值级差0.1s，缺省10.00s。 |  | 2 | param_pwron | val
|  |  | 判定延时时间定值 |  |  | 2 |  | dly
14 |  | 微断欠压参数 | 欠压投退 | 1. 投退使能，0表示欠压事件不启用，1表示启用欠压告警，2表示启用欠压动作，3~255预留。默认欠压事件不启用。 2. 欠压事件触发的电压上限定值设置范围150.00~440.00V，最小设定值级差0.01V，缺省为0。 3.欠压事件判定延时时间定值：0.1s~6000.0s，最小设定值级差0.1s，缺省10.00s。 4.欠压事件动作延时时间定值：0s～10.000s，最小设定值级差 0.005s ，缺省0s； |  | 1 | param_uv | enable(none,warn, act)
|  |  | 电压上限定值 |  |  | 2 |  | val
|  |  | 判定延时时间定值 |  |  | 2 |  | dly
|  |  | 动作延时时间定值 |  |  | 2 |  | act_dly
15 |  | 微断过压参数 | 过压投退 | 1. 投退使能，0表示过压事件不启用，1表示启用过压告警，2表示启用过压动作，3~255预留。默认过压事件不启用。 2. 过压事件触发的电压下限定值设置范围0~440.00V，最小设定值级差0.01V，缺省为0。 3.过压事件判定延时时间定值：0.1s~6000s，最小设定值级差0.1s，缺省10.00s。 4.过压事件动作延时时间定值：0s～10.000s，最小设定值级差 0.005s ，缺省0s； |  | 1 | param_ov | enable(none,warn, act)
|  |  | 电压下限定值 |  |  | 2 |  | val
|  |  | 判定延时时间定值 |  |  | 2 |  | dly
|  |  | 动作延时时间定值 |  |  | 2 |  | act_dly
16 |  | 功率过载参数 | 功率过载投退 | 1. 投退使能，0表示功率过载事件不启用，1表示启用功率过载告警，2表示启用功率过载动作，3~255预留。默认功率过载事件不启用。 2. 功率过载事件触发有功功率下限定值设置范围0~65.000kW，最小设定值级差 0.001kW，缺省为0； 3. 线路过载事件判定延时时间定值：0.1s~6000.0s，最小设定值级差0.1s，缺省10.00s。 4.过流二段事件动作延时时间定值：0s～10.000s，最小设定值级差 0.005s ，缺省0s； |  | 1 | param_op | enable(none,warn, act)
|  |  | 有功功率下限定值 |  |  | 2 |  | val
|  |  | 事件判定延时时间定值 |  |  | 2 |  | dly
|  |  | 动作延时时间定值 |  |  | 2 |  | act_dly
17 |  | 端子过热参数 | 端子过热投退 | 1. 投退使能，0表示端子过热事件不启用，1表示启用端子过热告警，2表示启用端子过热动作，3~255预留。默认端子过热事件不启用。 2. 端子过热事件触发温度下限定值设置范围0~600.00℃，最小设定值级差 0.01℃，缺省80.00℃；当设定为“0”时，表示端子过热事件不启用。 3. 端子过热事件判定延时时间定值：0.1s~6000.0s，最小设定值级差0.1s，缺省10.0s。 4.端子过热事件动作延时时间定值：0s～10.000s，最小设定值级差 0.005s ，缺省0s； |  | 1 | param_ot | enable(none,warn, act)
|  |  | 端子温度下限定值 |  |  | 2 |  | val
|  |  | 判定延时时间定值 |  |  | 2 |  | dly
|  |  | 动作延时时间定值 |  |  | 2 |  | act_dly
18 |  | 重合闸参数 | 重合闸投退 | 1. 投退使能，按位划分，包括位置不对应重合闸bit0 和漏电自检重合闸bit1，对应位为0表示取消当前重合闸投退，为1表示使能当前重合闸投退； 2. 延时时间定值：0.1s～6000.0s，最小设定值级差0.1s ，缺省5.0s； |  | 1 | param_reclose | sw_reclose_en leak_reclose_en
|  |  | 重合闸延时时间定值 |  |  | 2 |  | dly
19 |  | 速断动作检测参数 | 相电流下限定值 | 1.相间短路事件触发电流下限定值设置范围0~125.00A，最小设定值级差 0.01A，缺省为0；当设定为“0”时，表示相间短路事件不启用。 2.线路漏电事件触发零线电流下限定值：1mA～1000mA，最小设定值级差 1mA，缺省为0；当设定为“0”时，表示线路漏电事件不启用。 |  | 2 | param_quickbreak | cur_value
|  |  | 零线电流下限定值 |  |  | 2 |  | neu_value
20 |  | 过流Ⅰ段故障参数 | 过流一段故障投退 | 1. 投退使能，0表示过流Ⅰ段故障事件不启用，1表示启用过流Ⅰ段故障告警，2表示启用过流Ⅰ段故障动作，3~255预留。默认过流Ⅰ段故障事件不启用。 2. 过流一段故障事件触发电流下限定值设置范围0~125.00A，最小设定值级差 0.01A，缺省为0。 3. 过流一段故障事件判定延时时间定值：0.1s~6000.0s，最小设定值级差0.1s，缺省10.00s。 4.过流一段事件动作延时时间定值：0s～10.000s，最小设定值级差 0.005s ，缺省0s； |  | 1 | param_oc1 | enable(none,warn, act)
|  |  | 电流下限定值 |  |  | 2 |  | val
|  |  | 判定延时时间定值 |  |  | 2 |  | dly
|  |  | 动作延时时间定值 |  |  | 2 |  | act_dly
21 |  | 过流Ⅱ段故障参数 | 过流二段故障投退 | 1. 投退使能，0表示过流Ⅱ段故障事件不启用，1表示启用过流Ⅱ段故障告警，2表示启用过流Ⅱ段故障动作，3~255预留。默认过流Ⅱ段故障事件不启用。 2. 过流二段故障事件触发电流下限定值设置范围0~125.00A，最小设定值级差 0.01A，缺省为0； 3. 过流二段故障事件判定延时时间定值：0.1s~6000.0s，最小设定值级差0.1s，缺省10.00s。 4.过流二段事件动作延时时间定值：0s～10.000s，最小设定值级差 0.005s ，缺省0s； |  | 1 | param_oc2 | enable(none,warn, act)
|  |  | 电流下限定值 |  |  | 2 |  | val
|  |  | 判定延时时间定值 |  |  | 2 |  | dly
|  |  | 动作延时时间定值 |  |  | 2 |  | act_dly
22 |  | 零线过流Ⅰ段故障参数 | 零线过流一段故障投退 | 1. 投退使能，0表示零线过流Ⅰ段故障事件不启用，1表示启用零线过流Ⅰ段故障告警，2表示启用零线过流Ⅰ段故障动作，3~255预留。默认零线过流Ⅰ段故障事件不启用。 2. 零线过流一段故障事件触发零线电流下限定值：1mA～1000mA，最小设定值级差 1mA，缺省为10mA。 3. 零线过流一段故障事件判定延时时间定值：0.005s~60.000s，最小设定值级差0.005s，缺省0.06s。 4.零线过流一段事件动作延时时间定值：0s～10.000s，最小设定值级差 0.005s ，缺省0s； |  | 1 | param_oz1 | enable(none,warn, act)
|  |  | 零线电流下限定值 |  |  | 2 |  | val
|  |  | 判定延时时间定值 |  |  | 2 |  | dly
|  |  | 动作延时时间定值 |  |  | 2 |  | act_dly
23 |  | 零线过流Ⅱ段故障参数 | 零线过流二段故障投退 | 1. 投退使能，0表示零线过流Ⅱ段故障事件不启用，1表示启用零线过流Ⅱ段故障告警，2表示启用零线过流Ⅱ段故障动作，3~255预留。默认零线过流Ⅱ段故障事件不启用。 2. 零线过流二段故障事件触发零线电流下限定值：1mA～1000mA，最小设定值级差 1mA，缺省为10mA。 3. 零线过流二段故障事件判定延时时间定值：0.005s~60.000s，最小设定值级差0.005s，缺省0.06s。 4.零线过流一段事件动作延时时间定值：0s～10.000s，最小设定值级差 0.005s ，缺省0s； |  | 1 | param_oz2 | enable(none,warn, act)
|  |  | 零线电流下限定值 |  |  | 2 |  | val
|  |  | 判定延时时间定值 |  |  | 2 |  | dly
|  |  | 动作延时时间定值 |  |  | 2 |  | act_dly
24 |  | 电弧故障参数 | 电弧故障投退 | 1. 投退使能，0表示电弧故障事件不启用，1表示启用电弧故障告警，2表示启用电弧故障动作，3~255预留。默认电弧故障事件不启用。 2.电弧故障事件判定周期时间定值：0.005s~60.000s，最小设定值级差0.005s，缺省0.5s。 3.电弧故障事件判定次数定值：1~60000次，最小设定级差1次，缺省8次。 4.电弧故障事件动作延时时间定值：0s～10.000s，最小设定值级差 0.005s ，缺省0s； |  | 1 | param_arc | enable(none,warn, act)
|  |  | 判定周期 |  |  | 2 |  | dly
|  |  | 判定次数 |  |  | 2 |  | times
|  |  | 动作延时时间定值 |  |  | 2 |  | act_dly
25 |  | 微断断相参数 | 断相投退 | 1. 投退使能，0表示断相事件不启用，1表示启用断相告警，2表示启用断相动作，3~255预留。默认断相事件不启用。 2. 断相事件触发的电压上限定值设置范围150.00~440.00V，最小设定值级差0.01V，缺省为0。 3.断相事件判定延时时间定值：0.1s~6000.0s，最小设定值级差0.1s，缺省10.00s。 4.断相事件动作延时时间定值：0s～10.000s，最小设定值级差 0.005s ，缺省0s； |  | 1 | param_lackV_phase | enable(none,warn, act)
|  |  | 电压上限定值 |  |  | 2 |  | val
|  |  | 判定延时时间定值 |  |  | 2 |  | dly
|  |  | 动作延时时间定值 |  |  | 2 |  | act_dly
26 |  | 电压逆相序参数 | 电压逆相序投退 | 1. 投退使能，0表示电压逆相序事件不启用，1表示启用电压逆相序告警，2表示启用电压逆相序动作，3~255预留。默认电压逆相序事件不启用。 2. 三相电压均大于额定电压的60%，发生电压逆相序。 3.电压逆相序事件判定延时时间定值：0.1s~6000.0s，最小设定值级差0.1s，缺省10.00s。 4.电压逆相序事件动作延时时间定值：0s～10.000s，最小设定值级差 0.005s ，缺省0s； |  | 1 | param_seq_V | enable(none,warn, act)
|  |  | 判定延时时间定值 |  |  | 2 |  | dly
|  |  | 动作延时时间定值 |  |  | 2 |  | act_dly
27 |  | 电流逆相序参数 | 电流逆相序投退 | 1. 投退使能，0表示电流逆相序事件不启用，1表示启用电流逆相序越限告警，2表示启用电流逆相序动作，3~255预留。默认功率因数越限事件不启用。 2. 电流逆相序事件触发电流下限定值设置范围0~125.00A，最小设定值级差 0.01A，缺省为0，当设定为“0”时，表示电流逆相序事件不启用。 3.电流逆相序事件判定延时时间定值：0.1s~6000.0s，最小设定值级差0.1s，缺省10.00s。 4.电流逆相序事件动作延时时间定值：0s～10.000s，最小设定值级差 0.005s ，缺省0s； |  | 1 | param_seq_A | enable(none,warn, act)
|  |  | 电流下限定值 |  |  | 2 |  | val
|  |  | 判定延时时间定值 |  |  | 2 |  | dly
|  |  | 动作延时时间定值 |  |  | 2 |  | act_dly
28 |  | 电压不平衡参数 | 电压不平衡投退 | 1. 投退使能，0表示电压不平衡事件不启用，1表示启用电压不平衡越限告警，2表示启用电压不平衡越限动作，3~255预留。默认电压不平衡越限事件不启用。 2. 电压不平衡事件触发的电压不平衡率下限定值设置范围0~100.00，最小设定值级差0.01，缺省为0；当设定为“0”时，表示电压不平衡事件不启用 3.电压不平衡事件判定延时时间定值：0.1s~6000.0s，最小设定值级差0.1s，缺省10.00s。 4.电压不平衡事件动作延时时间定值：0s～10.000s，最小设定值级差 0.005s ，缺省0s； |  | 1 | param_imb_V | enable(none,warn, act)
|  |  | 电压不平衡率上限定值 |  |  | 2 |  | val
|  |  | 判定延时时间定值 |  |  | 2 |  | dly
|  |  | 动作延时时间定值 |  |  | 2 |  | act_dly
29 |  | 电流不平衡参数 | 电流不平衡投退 | 1. 投退使能，0表示电流不平衡事件不启用，1表示启用电流不平衡越限告警，2表示启用电流不平衡越限动作，3~255预留。默认电流不平衡越限事件不启用。 2. 电流不平衡事件触发的电流不平衡率下限定值设置范围0~100.00，最小设定值级差0.01，缺省为0；当设定为“0”时，表示电流不平衡事件不启用 3.电流不平衡事件判定延时时间定值：0.1s~6000.0s，最小设定值级差0.1s，缺省10.00s。 4.电流不平衡事件动作延时时间定值：0s～10.000s，最小设定值级差 0.005s ，缺省0s； |  | 1 | param_imb_A | enable(none,warn, act)
|  |  | 电流不平衡率上限定值 |  |  | 2 |  | val
|  |  | 判定延时时间定值 |  |  | 2 |  | dly
|  |  | 动作延时时间定值 |  |  | 2 |  | act_dly
30 |  | 有功组合特征字 |  |  |  | 1 | param_Wh | SupWh_plus_en:1/0 SupWh_minus_en:1/0 RtlWh_plus_en:1/0 RtlWh_minus_en:1/0
31 |  | 组合无功1特征字 |  |  |  |  | param_Varh1 | IVarh_plus_en:1/0 IVarh_minus_en:1/0 IIVarh_plus_en:1/0 IIVarh_minus_en:1/0 IIIVarh_plus_en:1/0 IIIVarh_minus_en:1/0 IVVarh_plus_en:1/0 IVVarh_minus_en:1/0
32 |  | 组合无功2特征字 |  |  |  |  | param_Varh2 | IVarh_plus_en:1/0 IVarh_minus_en:1/0 IIVarh_plus_en:1/0 IIVarh_minus_en:1/0 IIIVarh_plus_en:1/0 IIIVarh_minus_en:1/0 IVVarh_plus_en:1/0 IVVarh_minus_en:1/0

## 冻结
冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下：
序号 | 对象名称 | 字节长度 | 越死区冻结 | 月冻结 | 日冻结 | 整点冻结 | 定时冻结 | 约定冻结 | 瞬时冻结
|  |  | 0x00 | 0x01 | 0x02 | 0x03 | 0x04 | 0x05 | 0x06
1 | 冻结时刻 | 7 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | time
2 | 正向有功总电能 | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | SupWh
3 | 正向有功尖电能 | 4 | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | SupWh1
4 | 正向有功峰电能 | 4 | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | SupWh2
5 | 正向有功平电能 | 4 | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | SupWh3
6 | 正向有功谷电能 | 4 | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | SupWh4
7 | 反向有功总电能 | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | RtlWh
8 | 反向有功尖电能 | 4 | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | RtlWh1
9 | 反向有功峰电能 | 4 | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | RtlWh2
10 | 反向有功平电能 | 4 | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | RtlWh3
11 | 反向有功谷电能 | 4 | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | RtlWh4
冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下： 序号: 12; 冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下： 对象名称: 组合有功总电能; 冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下： 字节长度: 4; 冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下： 越死区冻结: √; 冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下： 月冻结: √ | Wh
冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下： 序号: 13; 冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下： 对象名称: 组合有功尖电能; 冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下： 字节长度: 4; 冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下： 越死区冻结: √; 冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下： 月冻结: √ | Wh1
冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下： 序号: 14; 冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下： 对象名称: 组合有功峰电能; 冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下： 字节长度: 4; 冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下： 越死区冻结: √; 冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下： 月冻结: √ | Wh2
冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下： 序号: 15; 冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下： 对象名称: 组合有功平电能; 冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下： 字节长度: 4; 冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下： 越死区冻结: √; 冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下： 月冻结: √ | Wh3
冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下： 序号: 16; 冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下： 对象名称: 组合有功谷电能; 冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下： 字节长度: 4; 冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下： 越死区冻结: √; 冻结包括越死区冻结、月冻结、日冻结、整点冻结、定时冻结、约定冻结、瞬时冻结，每种冻结记录的数量分别为10、13、62、256、60、4、3，每种冻结记录的信息体如下： 月冻结: √ | Wh4
17 | 组合无功1总电能 | 4 | √ | √ | √ |  | √ |  | √ | Varh_1
18 | 组合无功1尖电能 | 4 | √ | √ | √ |  | √ |  | √ | Varh1_1
19 | 组合无功1峰电能 | 4 | √ | √ | √ |  | √ |  | √ | Varh2_1
20 | 组合无功1平电能 | 4 | √ | √ | √ |  | √ |  | √ | Varh3_1
21 | 组合无功1谷电能 | 4 | √ | √ | √ |  | √ |  | √ | Varh4_1
22 | 组合无功2总电能 | 4 | √ | √ | √ |  | √ |  | √ | Varh_2
23 | 组合无功2尖电能 | 4 | √ | √ | √ |  | √ |  | √ | Varh1_2
24 | 组合无功2峰电能 | 4 | √ | √ | √ |  | √ |  | √ | Varh2_2
25 | 组合无功2平电能 | 4 | √ | √ | √ |  | √ |  | √ | Varh3_2
26 | 组合无功2谷电能 | 4 | √ | √ | √ |  | √ |  | √ | Varh4_2
27 | 第一象限无功总电能 | 4 | √ | √ | √ |  | √ |  | √ | IVarh
28 | 第一象限无功尖电能 | 4 | √ | √ | √ |  | √ |  | √ | IVarh1
29 | 第一象限无功峰电能 | 4 | √ | √ | √ |  | √ |  | √ | IVarh2
30 | 第一象限无功平电能 | 4 | √ | √ | √ |  | √ |  | √ | IVarh3
31 | 第一象限无功谷电能 | 4 | √ | √ | √ |  | √ |  | √ | IVarh4
32 | 第二象限无功总电能 | 4 | √ | √ | √ |  | √ |  | √ | IIVarh
33 | 第二象限无功尖电能 | 4 | √ | √ | √ |  | √ |  | √ | IIVarh1
34 | 第二象限无功峰电能 | 4 | √ | √ | √ |  | √ |  | √ | IIVarh2
35 | 第二象限无功平电能 | 4 | √ | √ | √ |  | √ |  | √ | IIVarh3
36 | 第二象限无功谷电能 | 4 | √ | √ | √ |  | √ |  | √ | IIVarh4
37 | 第三象限无功总电能 | 4 | √ | √ | √ |  | √ |  | √ | IIIVarh
38 | 第三象限无功尖电能 | 4 | √ | √ | √ |  | √ |  | √ | IIIVarh1
39 | 第三象限无功峰电能 | 4 | √ | √ | √ |  | √ |  | √ | IIIVarh2
40 | 第三象限无功平电能 | 4 | √ | √ | √ |  | √ |  | √ | IIIVarh3
41 | 第三象限无功谷电能 | 4 | √ | √ | √ |  | √ |  | √ | IIIVarh4
42 | 第四象限无功总电能 | 4 | √ | √ | √ |  | √ |  | √ | IVVarh
43 | 第四象限无功尖电能 | 4 | √ | √ | √ |  | √ |  | √ | IVVarh1
44 | 第四象限无功峰电能 | 4 | √ | √ | √ |  | √ |  | √ | IVVarh2
45 | 第四象限无功平电能 | 4 | √ | √ | √ |  | √ |  | √ | IVVarh3
46 | 第四象限无功谷电能 | 4 | √ | √ | √ |  | √ |  | √ | IVVarh4
47 | 总有功功率 | 4 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | TotW

## 前台-实时检测数据展示
|  |  | 参数选项 | 1-2p对应关键字 |  |  | 3-4p对应关键字 |  | 单位 | 备注
| 页面 |  |  | 1-2p关键字中文 | 1p关键字英文 | 2p关键字英文 | 中文关键字 | 英文关键字
前台 | 实时检测-网关详情-表格 | 实时监测-折线图 | 火线端子温度 | 火线端子温度 | Tmp_PhsA |  | A相、B相、C相端子温度 | Tmp_PhsA/Tmp_PhsB/Tmp_PhsC | ℃ | 温度
|  |  | 相电压 | 相电压(计量) | V_phsA |  | 相电压(计量) | V_phsA/V_phsB/V_phsC | V | 电压
|  |  | 相测量电流 | 相测量电流(计量) | A_phsA |  | 相测量电流(计量) | A_phsA/A_phsB/A_phsC | A | 电流
|  |  | 零线电流 | 零线电流(计量) | A_phsA_adc | A_neut | 零线电流 | A_neut | A
|  |  | 电网频率 | 电网频率 | Hz |  | 电网频率 | Hz | Hz
|  |  | 有功功率 | 总有功功率 | TotW |  | 总有功功率/A相、B相、C相有功功率 | TotW/PhW_phsA/PhW_phsB/PhW_phsC | W
|  |  | 无功功率 | 总无功功率 | TotVAr |  | 总无功功率/A相、B相、C相无功功率 | TotVAr/PhVAr_phsA/PhVAr_phsB/PhVAr_phsC | W
|  |  | 视在功率 | 总视在功率 | TotVA |  | 总视在功率/A相、B相、C相视在功率 | TotVA/PhVA_phsA/PhVA_phB/PhVA_phsC | W
|  |  | 功率因数 | 总功率因数 | TotPF |  | 总功率因数/A相、B相、C相功率因数 | TotPF/PhPF_phsA/PhPF_phsB/PhPF_phsC
|  |  | 正向有功总电能 | 正向有功总电能 | SupWh |  | 正向有功总电能/A相、B相、C相正向有功总电能 | SupWh/SupWh_phsA/SupWh_phsB/SupWh_phsC | kW·h | 正向电能量
|  |  | 反向有功总电能 | 反向有功总电能 | RtlWh |  | 反向有功总电能/A相、B相、C相反向有功总电能 | RtlWh/RtlWh_phsA/RtlWh_phsB/RtlWh_phsC | kW·h | 反向电能量
|  |  | 组合有功总电量 | 组合有功总电量 | Wh |  | 组合有功总电量 | Wh | kW·h | 组合电能量
| 实时监测-用电计量 |  | 参照对应 群中v0.7.1物模型文档 中 5.5微断冻结对照表 | [5 empty] | kW·h

## 3p4p页面需要
设备管理页面，实时数据 快照值 | 设备管理页面，实时数据 历史值 | 设备管理页面，事件记录 | 设备管理页面，冻结 | 用电警告页面，展示设置 | 设备管理页面， 设备控制 | 实时监测页面
表格“实时量”全部 | 表格“数字量”全部 | 表格“事件记录”全部 | 表格“冻结”全部 | 表格“事件记录”全部 | 表格“远程命令”全部 | 表格“前台-实时检测数据展示”全部